MESTNA OBČINA LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD

GALERIJA » S »

PREZRAČEVANJE

MAREC  2013

OGREVANJE IN HLAJENJE

- TEHNIČNI OPIS

## 1.1  splošno

V objektu Ljubljanski grad – v Traktu z  GALERIJO » S «, so v sklopu projektne dokumentacije predvidene instalacije za:

-  talno ogrevanje prostora

-  toplovodne zračne zavese na obeh vhodnih vratih v galeriji S

-  prezračevanje s toplozračnim ogrevanjem prostora preko klimata KN – 4S

-  dodatno ogrevanje prostora in možnost hlajenja s toplotno črpalko

-  razvlaževanje prostora

Toplotne izgube objekta so izračunane po EN normah in usklajene z instalacijsko opremo.

Kot glavni ogrevni medij je na razpolago ogrevna voda iz obstoječe kotlovnice v energetskem objektu, sistema 90/70 ºC.  Osnovno ogrevanje se pokriva s talnim ogrevanjem, preostali del potrebne toplote za ogrevanje pa zagotavlja toplotna črpalka – v nadaljevanju TČ, ki obenem omogoča tudi hlajenje prostora v poletnih mesecih.

Kot hladilni medij za hlajenje prostora galerije in za ogrevanje je predviden medij R 410 A, uporabljen v toplotni črpalki – zunanji enoti in stropni notranji enoti.

Pri izračunih so upoštevani naslednji parametri zunanjega zraka in prostorov:

zunaj	prostor

--------------------------------------------------------------------------------

- zima       	-13°C	skladno z normativi

- poletje    	+32°C, 40% rel.vl.  	18°C, 50% rel.vl.

Vlaga v normalnem času ogrevanja in v poletnem času bo kontrolirana z uporabo dveh razvlaževalnih enot.

OPOMBA:

V sklopu tega načrta je predvidena tudi možnost za izvedbo naknadnega talnega ogrevanja garderob in sanitarij za Mini teater. Za kritje toplotnih potreb talnega ogrevanja je rezervirana toplotna moč skupaj Q = 3.150 W

## opis  sistemov

### TALNO ogrevanje

SPLOŠNI OPIS

Za ogrevanje prostora galerije je predvideno talno ogrevanje v skladu z ISO 9001/EN2 9001.

OPIS IZVEDBE

Objekt mora biti za izvedbo talnega ogrevanja pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaključena v kvaliteti, kot jo narekujejo veljavni EN, DIN, ÖNORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno ogrevanje.

### IZOLACIJA

V osnovi je talno ogrevanje sestavljeno iz termoizolacijskih plošč, hidrofolije, cevne-ga razvoda, dilatacijskih cevi in trakov ter ustrezne armature.Termoizolacijska varo-valna folija ( je lahko tudi hidroizolacijska ) za ločitev med izolacijsko ploščo in elementi ali sloji, ki mejijo z njo, je indikator pregretja. Položimo jo tako, da se prekriva vsaj 10 cm in v vertikalo vsaj 15 cm.

Hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakršnih toplotnih mostov. Posebej je pomembno, da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da kasneje ne bi prišlo do pokanja estriha. Osnovna izolacija je v debelini 4 cm in sistemska izolacijska plošča iz stiroporja, debeline 4 cm  z multifolijo, debeline 4 mm. Na to osnovo je položena pritrdilna plošča iz polistirena z čepki za polaganje cevi talnega ogrevanja, debeline 20 mm. Sledi sloj estriha v debelini 9,6 cm in nato parket v debelini 2,5 cm. Obe izolacjski plošči in multifolija  sta predvideni v priloženem popisu materiala in del v tem načrtu, izvedba estrihov pa mora biti izvedena skladno z arhitektonsko-gradbenim načrtom.  ( sestavo tlaka v galeriji S – glej točko 2.5 tehničnega opisa ).

### CEVNI RAZVODI

Cevni razvodi so izvedeni in položeni iz polietilenskih cevi, odpornih na temperature do 100°C in odpornih tudi na zmrzal. Predvidena je pritrditev cevi direktno na PE plošče z čepki za hitrejšo montažo in to v vseh talnih sektorjih, katerih je 11, v predvidenem razmaku 100 mm. Minimalni radius zvijanja cevi je r = 5 D v hladnem stanju. Pri manjših radiusih jih je potrebno segreti s toplim zrakom na 200°C in jih z ustrezno pripravo upogniti, kar pride v poštev, ko te dvigamo iz panela. Samo cev lahko tudi pri morebitnem zalomu pri montaži enako regeneriramo  s segrevanjem. Cevi bodo na armaturo pritrjene s posebnimi držali.

Spajanje cevi katere bodo vodene pod tlakom je potrebno izvesti z nerazstavljivimi spojkami, s tuljčnimi PRESS SPOJKAMI, katere so najprimernejše, na splošno pa se je potrebno spojem izogibati, če je to le mogoče.

RAZDELILNE OMARICE IN MEŠALNI SISTEMI

Za distribucijo toplote talnega ogrevanja je predvidena zidna nadometna omarica  z opremo mešalnega sistema in cirkulacije vode in prigrajena omarica RO -1 z opremo za distribucijo toplote po posameznih conah ogrevanja :

Omarica napaja 11 con talnega ogrevanja, na celotnem področju galerije S.

Za pripravo ogrevne vode je v prvi omarici predviden mešalni sistem  z regulacijskim ventilom, obtočno črpalko za cirkulacijo ogrevne vode v conah talnega ogrevanja, avtomatiko in ostalo zaporno in regulacijsko armaturo. Mešalna proga napaja razdelilnike v prigrajeni omarici za napajanje posameznih con.

Razdelilna omarica ima predvidene razdelilnike, zaporne ventile, merilnike tlaka in temperature ter ostalo drobno opremo za praznjenje in odzračevanje sistemov.  Razdelilniki morajo biti opremljeni s polnilno - praznilno pipo.

### ARMATURA - ventili za regulacije

Armatura ima pri različni izvedbi obloge tal bistveno vlogo, posebej pri panelnih ogrevanjih, kjer so grelna telesa zelo različnih dolžin cevi. Iz tega razloga smo upoštevali takšne ventile na katere je mogoče prigraditi merilne instrumente, ki omogočajo korekcijo temperature (posledično hidravlike).

Vsa armatura naj bo tako izvedena tako, da jo je mogoče kasneje opremiti z elektrotermičnimi pogoni za  sekundarno regulacijo za posamezne cone talnega ogrevanja.

### ESTRIH

Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da izvajalec instalacije talnega ogrevanja pogojuje garancijo talnega ogrevanja z nadzorom nad estrihi.  Ti morajo biti izvedeni v skladu z SIST EN, DIN 18353 ali ÖNORM B 2232. Za to poda proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in dodatke k betonu ali vsaj izvede njih kontrolo. Enako opozori izvajalca estrihov o nujnosti dilatacij tal in nujnosti vseh elementov, kateri omogočajo dilatacijo kot npr. zaščita obremenitve cevi pri prehodu skozi dilatacijo.

### TLAČNI PREIZKUS - zaključek

Da bi investitor lahko pridobil garantno pismo ali kakšen drug instrument garancije (zahtevati je vrednostno garancijo vsaj 5 let v višini mogoče nastale direktne in indirektne škode) je potrebno, razen da se upoštevajo vsa navodila izvedbe, tudi upoštevati trdnostni preizkus na hladno s pritiskom najmanj 10 barov v trajanju 15 min.

Po uspešno opravljenem trdnostnem preizkusu je potrebno opraviti še tesnostni preizkus vsaj na 5 barov ali če je delovni tlak večji od 3 barov vsaj 1,5 x večji kot delovni tlak v času trajanja min. 6 ur z indikatorji na vseh spojih. Potrebno je izprazniti zrak iz sistema, izvesti hidravlični preizkus in po eni uri umiritve izvesti tesnostni preizkus. Po uspešnem preizkusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancijskega pisma.

Dela mora izvajati pooblaščena oseba za izvajanje del od proizvajalca, kateri poseduje certifikacijsko potrdilo - ISO certificiran izvajalec talnega ogrevanja.

Do mešalnega sistema in razdelilne omarice bo speljan razvod ogrevne vode (90/70°C). Cevni razvodi so predvideni iz jeklenih črnih navojnih cevi, katere so speljane od obstoječega ogrevnega omrežja iz KLIMA strojnice 1 . Cevi so toplotno izolirane z izolacijo z zaprto celično strukturo.

Cevni razvodi v strojnici in po objektu do so predvideni iz jeklenih črnih navojnih cevi, oziroma iz brezšivnih jeklenih cevi ob razdelilnikih. Cevi so toplotno izolirane z izolacijo z zaprto celično strukturo.

Cevovodi so delno speljani vidno pod stropovi ali speljani ob zidovih tako, da je omogočena naravna kompenzacija raztezkov zaradi vpliva temperaturnih razlik. Cevni razvod za napajanje zračne zavese S3 so položene na izvedeno izolacijo v betonskem kanalu, ki vodi vzdolž notranje stene galerije S.

Cevi morajo biti položene s padcem 2 %o  od najnižjega do najvišjega mesta instalacije, kjer je urejeno odzračevanje.

V razdelilni omarici so predvideni avtomatski odzračevalni ventili, ki omogočajo odzračevanje nižje ležečih con talnega ogrevanja.

Vsi razvodi ogrevne  vode za napajanje posameznih sistemov ogrevanja bodo izolirani s parozaporno toplotno izolacijo  debeline 13 mm.

1.2.3  RAZVODNO OMREŽJE OGREVNE VODE ZA KLIMAT

Na  razvodno omrežje ogrevne vode je priključen tudi klimat za prezračevanje. Klimat imajo vgrajen zračni grelnik, kateri je na vodni strani opremljeni z mešalno progo za regulacijo temperature ogrevne vode. Klimat ima sicer vgrajen ploščni izmenjevalnik za izkoriščenje odpadne toplote zavrženega zraka.

Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom ter pripadajočo avtomatiko ( tipala, termostati ipd. ) sodijo v sklop opreme klimata.

Za kroženje ogrevne vode znotraj sekundarnega kroga grelnika v klimatu je predvidena cirkulacijska črpalka v obtočnem vodu grelnika.

Odcep ogrevne vode za klimat, je opremljen z zapornimi pipami, lovilnikom nesnage v dovodu in hidrometri ter termometri na dovodnem in povratnem cevovodu regulacijske proge. Temperatura svežega in vpihanega zraka v klimatu se kontrolira preko vgrajenih tipal in elektro komandne omarice, ki je dobavljena skupaj z klimatom.

1.3  CEVOVODI

Cevi razvodnega omrežja ogrevanja in hlajenja so jeklene črne navojne cevi, izdelane po DIN 2440, material St 00, za premere do DN 32, oziroma jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, material St 00 za premer DN 100. Cevi se med seboj in  s cevnimi loki, koleni ter fazonskimi kosi spajajo z varjenjem. Navojne ali prirobnične zveze so mogoče povsod tam, kjer to narekuje izvedba posameznih armatur z navojnimi priključki.

Cevi morajo biti proti upogibu ustrezno obešene ali podprte.

1.4  ODZRAČEVANJA IN IZPRAZNJEVANJA

Razvodno omrežje ogrevne vode mora biti speljano z ustreznimi padci od najvišjih do najnižjih mest. Padec naj znaša min 2 %0. Vsa najvišja mesta na cevovodih, naj bodo opremljena z odzračevalnimi lončki in ventili, vse cevi manjših premerov in krajših dolžin pa z avtomatskimi odzračevalnimi lončki z vmesnimi samozapornimi elementi.  Vsa najnižja naj bodo opremljena  ventili za izpraznjevanje.

### 1.5  TLAČNI PREIZKUSi

Po zaključeni montaži sistemov ogrevanja se bo pristopilo najprej k izpiranju – izpihavanju cevovodov in nato k tlačnim preizkusom.

Ogrevni cevovodi bodo preizkušeni s hladnim vodnim tlakom 6 bar. O uspešnih preizkusih je izdelati zapisnike, katere podpišeta vodja montažnih del ter nadzorni organ investitorja. Zapisniki so sestavni del dokumentacije za tehnični pregled.

1.6  PLESKANJE, IZOLACIJA IN OZNAČEVANJE

Po uspešno opravljenih tlačnih preizkusih se bo izdelala protikorozijska zaščita vseh jeklenih cevovodov in jeklene nepocinkane opreme. Vsi vidni in neizolirani ogrevni cevovodi bodo 2 x popleskani z vročinovzdržnim lakom, nato sledi izolacija cevovodov s parozaporno izolacijo, ustrezne debeline. Cevovodi v strojnici in pod stropom kleti bodo opremljeni z barvnimi oznakami za smeri pretokov, na odcepih  pa še z napisnimi tablicami.

1.7  ZAKLJUČEK

V času poskusnega obratovanja, ki naj traja neprekinjeno 72 ur je potrebno pregledati kompletno opremo, izdelati regulacije in nastavitve elementov, preveriti

delovanje avtomatike, armatur ter ostale opreme ter preizkusiti njihovo delovanje.

Vse morebitne nepravilnosti delovanja ali netesnosti morajo biti odpravljene. Zagon opreme je potrebno opraviti v prisotnosti pooblaščenih serviserjev dobavitelja opreme.

O uspešnem poskusnem obratovanju mora izvajalec del izdelati protokole, katere podpišeta vodja izvedbe del ter nadzorni organ investitorja.

Izvajalec del bo moral do določenega datuma, predložiti vso potrebno in predpisano dokumentacijo za tehnični pregled objekta, skupaj s certifikati opreme, vgrajenih materialov, garancijske liste ter strojnice opremiti z vezalnimi shemami za posamezne instalacijske sisteme.

TOPLOVODNE ZRAČNE ZAVESE

Na notranji strani obeh vhodnih vrat sta nad vrati predvideni toplovodni zračni zavesi za preprečevanje vdora hladnega zraka v prostor Galerije S. Obtočni zrak prihaja z čelne strani v zračno zaveso, ogreti zrak pa se vpihava v prostor na spodnji strani zaves vertikalno navzdol.

Zračni zavesi sta različnih dolžin, pač v odvisnosti od širine vrat. Širina zaves je prva najbližja tipska širina iz seznama izdelkov.  Priključki ogrevne vode  in priključek elektro kabla so predvideni na zgornji strani zavese, kjer je predviden tudi elektromotorni mešalni ventil, ki preko prostorskega termostata uravnava tempera-turo vpiha zraka.

Zavesi sta obešeni na tipska obešala ( v sklopu dobave zaves ) na strojno betonsko konstrukcijo. Dovodna in odvodna cev ogrevne vode morata biti opremljena z  zapornimi pipami za možnost izločitve iz obratovanja v primeru okvare ali servisiranja zavese.

Za priključne cevovode veljajo enaki opisi kot za ostale razvode ogrevne vode, kar zadeva preizkuse, izolacijo in ostale podrobnosti iz tega tehničnega opisa.

Toplotne kapacitete in ostali tehnični podatki so razvidni iz priložene toplotne bilance in popisa materiala tega načrta.

Zavesi sta obešeni na tipska obešala ( v sklopu dobave zaves ) na strojno betonsko konstrukcijo. Dovodna in odvodna cev ogrevne vode morata biti opremljena z  zapornimi pipami za možnost izločitve iz obratovanja v primeru okvare ali servisiranja zavese.

Za priključne cevovode veljajo enaki opisi kot za ostale razvode ogrevne vode, kar zadeva preizkuse, izolacijo in ostale podrobnosti iz tega tehničnega opisa.

Toplotne kapacitete in ostali tehnični podatki so razvidni iz priložene toplotne bilance in popisa materiala tega načrta.

RAZVLAŽEVANJE PROSTORA GALERIJE »S »

V deževnem času se v prostoru galerije pojavlja vlaga, oziroma voda, ki se izloča ob poševnih skalah in odteka v vzdolžni žleb, kjer ponikne.Za boljši odtok vode v teren bo v času predelav Galerije S izvedenih nekaj dodatnih vrtin v teren, preko katerih bo voda odtekala iz prostora.

Kljub temu pa se v zraku pojavlja vlaga, ki ne učinkuje ugodno na razstavljene eksponate ( v glavnem slike, fotografije ). Zato je predvidena vgradnja dveh profeso-nalnih razvlaževalnikov, kateri bodo s svojo opremo za odvajanje kondenza iz zraka v stalnem obratovanju ali občasno, zmanjševali vsebnost vlage v zraku, nastali kondenz pa preko odtočne cevi odvajali v kanalizacijski sistem objekta – preko vgrajenih sifonov.

Stale podrobnosti o razvlaževalnikih so razvidne iz popisa materiala tega načrta.

Odgovorni projektant:

Boris – Peter Gobec, inž.str.

2.0  TEHNIČNI IZRAČUNI

  - TOPLOTNA  BILANCA – OGREVANJE

2.1.1  Talno ogrevanje

| Oznaka razdelil. omarice | Štev. kosov | Qog ( W ) |
| --- | --- | --- |
| RO - 01 | 1 | 10.583 |

    - Prezračevanje

| Oznaka KLIMATA | Štev. kosov | Qog ( W ) |
| --- | --- | --- |
| KN – 4S | 1 | 4.000 |

    - Stropna notranja enota toplotne črpalke – TČ

| Oznaka not.enote; Št. kosov; Qog ( W ); Qhl ( W ). PCA-RP60KA-Q; 1; 7.000; 6.100. |  |  |
| --- | --- | --- |

SKUPNA TOPLOTNA BILANCA

-  talno ogrevanje				Qog =  10.583 W

-  stropna enota TČ                                 Qog =    7.000 W

-  klimat                                                    Qog =   4.000 W

Skupaj  Qog  = 21.583 W

Ogrevni medij:  voda 90/70 ºC – vodeno od zunanje temperature, PN 6

Prenosni medij; R 410 A

2.2  TOPLOTNA BILANCA - HLAJENJE

2.2.1  Zunanja enota Toplotne črpalke – TČ

| Oznaka top.črpal.; Št. kosov; Qog ( W ); Qhl ( W ). PUHZ-ZRP60VHA; 1; 7.000; 6.100. |  |  |
| --- | --- | --- |

2.3  DOLOČITEV MEŠALNIH VENTILOV  IN OBTOČNIH ČRPALK

    - Ogrevanje

Regulacijski ventil – klimat KN – 4S

G = 0,3  m3/h

H = 12   kPa

Kvs = 0,25

DN 20

El. Pogon 24 V

( v dobavi klimata )

Obtočna črpalka – klimat KN – 4S

G =   0,17 m3/h

H =   26 kPa

Pe = 95 W

El. tok  230V, 50 Hz, I = 0,17 do 0,39 A

Odgovarja elektronsko regulirana črpalka IMPPUMPS, tip EGHN  Smart 15/60 - 130 ali ustrezno

Regulacijski ventil –  talno ogrevanje

G = 0,46 m3/h

H = 20   kPa

Kvs = 1,0

DN 15

El. Pogon 24 V

Izdelek DANFOSS, tip VRG 3-15/ AMV(E) 435, ali ustrezno

Obtočna črpalka – talno ogrevanje

G =   0,91 m3/h

H =   40 kPa

Pe = 95 W

El. tok  230V, 50 Hz, I = 0,17 do 0,39 A

Odgovarja elektronsko regulirana črpalka IMPPUMPS, tip EGHN  Smart 20/60 - 130 ali ustrezno

  - TABELA TALNEGA OGREVANJA Z MULTIFOLIJO

| ŠT.ZANKE - | L x Š m | F m2 | Lcevi m' / m2 | Skupaj L m | Q W/ m2 | Va cm | Skupaj Q ( W ) | Q x 1,1 W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 3,7X3,15 | 11,65 | 10 | 116,5 | 83,4 | 10 | 972 | 1096 |
| Z2 | 3,05 X 3 | 9,15 | 10 | 91,5 | 83,4 | 10 | 763 | 839 |
| Z4 | 2,3X2,75 | 6,33 | 10 | 63,5 | 83,4 | 10 | 528 | 581 |
| Z5 | 3,8X3,1 | 11,78 | 10 | 118 | 83,4 | 10 | 982 | 1081 |
| Z6 | 3,55X2,7 | 9,60 | 10 | 96 | 83,4 | 10 | 801 | 881 |
| Z7 | 3,5x2,9 | 10,15 | 10 | 101,5 | 83,4 | 10 | 847 | 932 |
| Z8 | 3,55x3,2 | 11,36 | 10 | 114 | 83,4 | 10 | 948 | 1043 |
| Z9 | 3,5x3,3 | 12,87 | 10 | 129 | 83,4 | 10 | 1073 | 1181 |
| Z10 | 3,55x3,2 | 11,36 | 10 | 114 | 83,4 | 10 | 948 | 1042 |
| Z11 | 3,55x2,95 | 10,29 | 10 | 103 | 83,4 | 10 | 858 | 944 |
| SKUPAJ |  | 115,04 |  |  |  |  | 9596 | 10583 |

T = 40/30 ºC,  tsr = 35 ºC,  cevi Ф 16 x 2 mm,  razdalja med cevmi v zanki 10 cm

Galerija »S« bo energetsko oskrbovana delno iz sistema talnega ogrevanja, delno pa preko toplotne črpalke.

Transmisijske izgube prostora znašajo Q tr =  15.217 W

Razliko med transmisijo in kapaciteto talnega ogrevanja bo pokrivala toplotna črpalka TČ preko notranje stropne enote, montirane v veznem hodniku, ki vodi iz Miniteatra v Galerijo »S«.

Q =  15.217 - 10.583 =   4.364 W

Za kritje razlike izberemo invertersko TČ s kapaciteto ogrevanja Q = 7.000 W

Tej količini toplote odgovarja toplotna črpalka ( zunanja enota ) MITSUBISHI ELECTRIC, tip PUHZ-ZRP60VHA,  ali ustrezno

2.5 SESTAVA TLAKA V GALERIJI »S«

Skladno z dogovorom z arhitektom bo tlak v galeriji sestavljen sledeče:

- parket   25 mm

- estrih  100 mm

- pritrdilna plošča z čepki  30 mm

- multifolija  4 mm nalepljena na stiropor 40 mm

- stiropor 40 mm

- betonska plošča 120 mm