## GLAVNA REKAPITULACIJA
Investitor: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA in
JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD
Objekt: |  | Ljubljanski grad
GALERIJA S, faza II.
Proj.dok.: |  | Arhitektura: Ambient d.o.o. |  | Št.proj.: 1043/6, november 2012
|  | Elektroinstalacije: ELDATA d.o.o. |  | Št.proj.: ELD-13-014-50, februar 2013
|  | Strojne instalacije: PRJ Miroslav jemec s.p. |  | Št.proj.: S-12/11, marec 2013
|  | Varnostni načrt: Antiriziko, Igor Šteblaj s.p. |  | Št.proj.: VN 029-2015, julij 2015
Datum: |  | MAREC 2019
I. | GRADBENA DELA |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
III. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
IV. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
V. | OSTALO |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
+ 22% DDV |  |  | 0
SKUPAJ z 62% neodbitnega DDV: |  |  | 0
SKUPAJ z 22% DDV: |  |  | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNI POGOJI
1. | V enotnih cenah je potrebno upoštevati: - vse potrebne delovne odre, če ni drugače navedeno - vse vertikalne in horizontalne transporte - zaščito gradbišča proti sosednjim prostorom ter čiščenje gradbišča po končanih delih - otežena dela v grajskem kompleksu (delovni čas, prekinitve, transport materialov, dostopi do delovnih prostorov itd.) - upoštevanje vseh zahtev VPD in Požarnega reda Ljubljanskega gradu (strošek požarne straže je ločena pozicija) - v ceni/enoto je potrebno upoštevati prekinitve del, majhne količine, otečene dostope. Pri obračunu se obračunavajo samo dejanske količine brez dodatnih faktorjev.
2. | Ponudniki lahko vse materiale, naprave in opremo, ki so v popisu del označeni s specifičnim proizvajalcem ali tipom produkta proizvajalca nadomestijo z istovrstnimi modeli, napravami oziroma opremo drugih proizvajalcev.
3. | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z izvajalci morebitnih drugih del ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim montažnim materialom. Funkcionalne elemente se smatra z zagonom in dokazanim dobrim delovanjem.
4. | Ponudbene cene vključujejo tudi stroške prevoza in uporabe mehanizacije, ki je potrebna za varno manipulacjo z opremo in vnos opreme na mesto vgradnje.
5. | Morebitne nejasnosti je potrebno reševati v sodelovanju s projektantom, strokovnim nadzorom in naročnikom
6. | Za vse spremembe je potrebno pridobiti pisno soglasje strokovnega nadzora in skrbnika pogodbe s strani naročnika.
7. | Zaradi nemotenega obratovanja Gradu morajo potekati vsa rušitvena in hrupnejša dela, ki bi motila normalno obratovanje v nočnem času, med 21.00 in 9.00 oziroma po dogovoru z naročnikom izven terminov prireditev. V ceno vključiti razsvetljavo in ostale stroške.
8. | Vsi prisotni na gradbišču morajo upoštevati postopke in določbe navedene v varnostnem načrtu.
9. | Vse rušitve in izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, faktorje razrahljanja mora ponudnik upoštevati v ceni/enoto.
10 | Vse dimenzije potrebne za izdelavo posameznih elementov obvezno pred izdelavo preveriti na licu mesta.
11. | Vso Jekor (Corten) pločevino je potrebno razmastiti ter obdelati s pasiviziranjem z minimalno 100 ciklusi vlaženja z rosenjem pred vgradnjo ter 20 ciklusi po vgradnji - po navodilu projektanta.
12. | Pri vseh rušitvenih delih je potrebno upoštevati otežen transport (ročni iznos do vozila, omejen čas transporta, dolge transportne poti s samokočnico,...), odvoz ruševin v trajno deponijo, z ločenim zbiranjem in plačilom takse za deponiranje za vse vrste odpadkov.
13. | Ponudniki morajo pri izvedbi GOI del upoštevati za vse predpisane elemente in aktivnosti zmanjševanje negativnih vplivov na okolje s ponudbo okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17).

## GRADBENA DELA
I. GRADBENA DELA
| Opis | EM | količina | cena/enoto | cena/postavko
1. | Ureditev gradbišča: - izdelava terminskega plana in načrta ureditve gradbišča - zaščita proti ostalim delom objeta (celotna protiprašna zaščita, prevsem proti zgornjemu lapidariju) - postavitev začasne deponije, ograje, gradbenega kontejnerja in premičnih sanitarij - ureditev dostopa (zaščita tlaka, začasne ograde,..) - dobava in postavitev gradbiščne table, omarice in varnostnih oznak skladno z VN - izvedba zaščite prostorov nad in pod gradbiščem med deli, da se prepreči poškodbe in prašenje - vse ostale aktivnosti po zahtevah koordinatorja VPD in varnostnega načrta ter popisa del kot priloge VN | kpl | 1 |  | 0
2. | Kvalitetna zaščita elementov v območju izvajanja del, ki se ohranijo (corten obloge, fasadne zasteklitve, kamniti zidovi, stopnišče,…) | kpl | 1 |  | 0
3. | Zagotovitev požarne straže ob vročih delih (varjenje, uporaba kotne brusilke,…). Požarno stražo lahko izvaja samo lokalna gasilska enota. Obračun za celotni čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
4. | Temeljito generalno čiščenje objekta po končanih delih (mokro čiščenje vseh površin, sesanje prahu, čiščenje stekel,...) in vzdrževanje čistoče dostopnih poti ves čas gradnje. Postavka vključuje tudi vsakokratno generalno čiščenje dvoran Grajsko gledališče in Zgornji lapidarij po izvedbi del in prekinitvijo zaradi dogodkov (mokro čiščenje vseh površin, čiščenje stekel,...). Postavka vključuje tudi čiščenje sosednjih prostorov, če bo prihajalo do prašenja v sosednje prostore. | kpl | 1 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječih elektroinstalacij (luči, elektro kabli, vtičnice, elektro doze, elektro omare,..). | kpl | 1 |  | 0
6. | Rušenje obstoječega armiranega estriha v deb. Cca 7cm, z odvozom ruševin v trajno deponijo, plačilom takse. Upoštevati ročni transport! | m3 | 12 |  | 0
7. | Izvedba preboja (izreza) skozi obstoječe AB stene, z rezanjem ali vrtanjem s kronsko vrtalno garnituro s hlajenjem z vodo, kompletno s pripravo delovnega mesta, vrtanjem ter odvozom izvrtanega materiala v trajno deponijo
a. | preboj v steni dim. 95x70cm, deb.stene 25cm | kos | 2 |  | 0
8. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z armaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
Pri izdelavi mikroarmiranega betonskega estriha je potrebno upoštevati:
-izdelava plavajočega armiranega cementnega estriha ali betonskega tlaka C 20/25 z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken npr.Fibrins F 120 v količini 0,95 kg/m3, zaščita z Pe folijo deb. 0,15mm, vključno z obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka
- pri izvedbi estriha se uporabi dodatek za hitro sušenje kot npr. KNOPP Contopp Accelerator 10 RS
-Plastifikator za dodatek v estrihe za talno ogrevanje
-sistemske plošče iz elastificiranega polistirena (dušenje udarnega zvoka najmanj 26 dB) s čepastimi pritrdili in prevlečenimi s PE folijo za pritrjevanje cevi talnega ogrevanja 16-20 mm. Toplotna prevodnost najmanj λD: 0,038 W/m.K in skupne višine med 45 do 60 mm (npr. Stirotermal silent).
| -toplotna izolacija ekstrudiran polistiren deb.7,0cm | m2 | 162 |  | 0
9. | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije iz bitumenskega varilnega traku deb.4mm, kot npr. Scudoplast TNT 4. Izolacija navarjena na jeklene zaključne profile. Kompletno z izdelavo hladnega bitumenskega premaza. Obračun po m2 razvite površine, vključno vertikale. Posebno pozornost posvetiti izvedbi izolacije v območju skale. | m2 | 162 |  | 0
10. | Izdelava izvrtine fi 40mm v armiranobetonsko ploščo deb.12,0cm, izvrtina izvedena pod kotom cca 30°, za odvod ev. nastale izcedne vode. Globina vrtanja 80 cm. Izvedba po detajlu ", v rastru 1,0m po celotni dolžini | kos | 38 |  | 0
11. | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena deb.4,0cm, lepljenega in sidrano na podlago. Obloga obstoječega betonskega kanala prezračevanja. | m2 | 33 |  | 0
12. | Očiščenje obstoječega raščenega terena-skale lapor, z odstranitvijo delcev ki so odpadli, z izpihanjem površine ter izvedbo utrditvenega premaza Wacker SILRES BS OH 100 (oz. podobno). Obračun po m2 tlorisne površine. Izvedba po navodilih arhitekta. Območje vzporedno s tlakom T1 in T2 ter redprostor na strani Kapele. | m2 | 118 |  | 0
13. | Prestavitev obstoječega pokrova jaška dim.80x80cm, z izsekom okvirja, napravo novega ležišča, vgradnjo Inox okvirja na novo lokacijo glede na raster lesenega poda. | kos | 1 |  | 0
14. | Izvedba peskanja obstoječe betonske stene. Po končanem peskanju se izvede zaščitni prozorni nesvetleči premaz kot npr. Sikaguard ali enakovredno | m2 | 190 |  | 0
15. | Izvedba sanacije zamakanja stropa v prehodu med Galerijo S in veznim hodnikom do lapidarija KLMT. Zamakanje se sanira po postopku kot na primer Penetron (čiščenje podlage, izrez razpok, sanacija z injektirno maso, zaščita širšega območja s sanirnim materialom). Ocenjena površina 2m2 in dolžina razpoke 2 m1. | kpl | 1 |  | 0
16. | Razna zidarska dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, razne zazidave ipd., obračun po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik:
| -delavec PK | ur | 30 |  | 0
| -delavec KV | ur | 30 |  | 0
| -delavec VKV | ur | 20 |  | 0
17. | Izvedba prebojev AB sten in kamnitih zidov za potrebe instalacij z diamantnimi kronami, vrtanjem ali štemanjem z udarnim kladivom in odrezom z diamantno žago.
| - izvedba vrtanja od fi 10-fi 30 mm dolžine do 50 cm | kpl | 5 |  | 0
| - izvedba vrtanja od fi 10-fi 30 mm dolžine do 100 cm | kpl | 2 |  | 0
| - izvedba vrtanja od fi 31-fi 80 mm dolžine do 50 cm | kpl | 1 |  | 0
| - izvedba vrtanja od fi 81-fi 150 mm dolžine do 50 cm | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
II. OBRTNIŠKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | cena/postavko
KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Dobava in montaža kovinskih profilov kot zaključek tlaka in element pri komori prezračevanja, izdelano po detajlu 1, z vsem potrebnim delom in materialom, iz elementov:
a. | -zgibani profil iz INOX pločevine deb.3mm, razvite širine 500mm, točkovno sidrano v obstoječo AB ploščo z ustreznimi sidernimi vijaki , satinirano obdelan gornji rob višine cca 50mm, ostalo surovo
b. | -zgibani profil iz INOX pločevine deb.3mm, razvite širine 320mm, točkovno sidrano v obstoječo AB steno z ustreznimi sidernimi vijaki, finalna obdelava satinirano
| Obračun po m1 | m1 | 15 |  | 0
2. | Dobava in montaža kovinskih profilov kot zaključek tlaka, izdelano po detajlu 2, z vsem potrebnim delom in materialom, iz elementov:
-zgibani profil iz JEKOR pločevine deb.4mm , razvite širine 850mm, , točkovno sidrano v obstoječo AB ploščo z ustreznimi sidernimi vijaki ter trikotno ojačitvijo na rastru 60cm
-na profil navarjena U zgiban profil iz JEKOR pločevine deb.1,5mm, razvite širine 150mm kot ležišče za vgradnjo luči
-na U profil navarjen trak pod kotom iz JEKOR pločevine 30x1,5mm
| Obračun po m1, z potrebnim vpasovanjem glede na linijo kamnite brežine | m1 | 39 |  | 0
3. | Dobava in montaža kovinskih profilov kot zaključek tlaka, izdelano po detajlu 3, z vsem potrebnim delom in materialom, iz elementov:
-zgibani profil iz JEKOR pločevine deb.4mm , razvite širine 850mm, točkovno sidrano v obstoječo AB ploščo z ustreznimi sidernimi vijaki ter trikotno ojačitvijo na rastru 60cm
-na profil navarjena U zgiban profil iz JEKOR pločevine deb.1,5mm, razvite širine 150mm kot ležišče za vgradnjo luči
-na U profil navarjen trak iz JEKOR pločevine 30x1,5mm
-JEKOR podpora iz pločevine 50/4mm , razvite dolžine 450mm, v širini sesalne komore
| Obračun po m1, z potrebnim vpasovanjem glede na linijo kamnite brežine | m1 | 2.7 |  | 0
4. | Dobava in montaža kovinskih profilov kot žleb in ležišče LED traku, izdelano po detajlu 6 (pod stropom na temelju plošče), z vsem potrebnim delom in materialom, iz elementov:
-zgibani profil iz JEKOR pločevine deb.2mm , razvite širine 350mm, točkovno sidrano v obstoječo AB steno z ustreznimi sidernimi vijaki
-na U profil navarjen trak iz JEKOR pločevine 30x1,5mm
| Obračun po m1 | m1 | 52 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža snemljive inox mreže v okvirju (barvane v barvi betona), dim. 840x700mm ter spodaj loputa višine 110, iz INOX pločevine . Izvedba po detajlu arhitekta, kompletno s potrebnim pritrdilnim materialom. Zapora razvlažilca. detajl 5 | kos | 2 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža INOX kotnika razvite dolžine 70cm, iz pločevine 60x6mm, s sidernimi vijaki pritrjeno v betonsko ploščo | kos | 4 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža hrbtne maske pri razvlažilcu, kompletno ves potrebni pritrdilni material, obdelave, vse po detajlih arhitekta.Dim. 85x55 cm. Maska izdelana iz:
-kovinska podkonstrukcija teže 20kg/element, antikorozijsko zaščiteno, s sidrenim materialom
-toplotna izolacija iz kamene volne deb.8,0cm, količina 0,70m2/element
-obloga iz zgibane alu pločevine deb.2mm, prašno barvano, razvite površine 0,75m2
| Obračun po kompletno izdelani maski | kos | 2 |  | 0
PODOPOLAGALSKA DELA
8. | Dobava in polaganje talne obloge iz masivnega lesa Teak, I. kvalitete, letve dolžine do 130cm, širine 9,0cm, lokalno pa 3,5+5,5cm. Letve položene z razmakom 5mm, na konceh pa 8mm, ter fugiranje stikov z fugirno maso kaučuk (ladijsko fugiranje),kompletno z polaganjem, vpasovanjem, brušenjem, luženjem ter zaključnim premazom z parketnim oljem (v sivi barvi).
V vsako letev je vgrajen ALU čep fi 30mm/20mm- 2kos/letev.
| Kompletno z brušenjem, odssesovanjem, prednamazom kot npr. Adesne primer pe600, izvedbo izravnalne mase, vsem potrebnim vpasovanjem in lepljenjem z dvokomponentnim lepilom. Izvedba po detajlih projektanta. |  |  |  | 0
| V ceni upotevati obdelavo okoli elektro doz, vključno z njihovim vpasovanjem in vstavitvijo lesa v pokrov elektro doz. |  |  |  | 0
| V ceni upoštevati brušenje in finalna obdelava oljeno v odtenku po izboru arhitekta. Izvedba po detajlnem načrtu arhitekta. | m2 | 140 |  | 0
9. | Dobava in polaganje tlaka iz jesenovega parketa iz lamel. |  |  |  | 0
| Tlak iz jesenovega parketa kvalitete 1A z manj kot 1 vidno grčo na 100 m2 položenega parketa. Parket iz lamel dolžine 190cm, širine 7,2cm, ekstra kvalitete, kompletno z polaganjem, vpasovanjem, brušenjem, luženjem ter zaključnim oljenjem za površine z večjo obremenitvijo. Kompletno z obstenskimi zaključki. |  |  |  | 0
| V vsako letev je vgrajen ALU čep fi 30mm/20mm- 2kos/letev. |  |  |  | 0
| Parket položen s fugami širine 5mm, zapolnjeno z črnim kaučukom. Vključno z izvedbo rege proti ostalim delom objekta (FE profili, obloge) in polnjenjem s kavčukom ali umetno maso. |  |  |  | 0
| Kompletno z brušenjem, odssesovanjem, prednamazom kot npr. Adesne primer pe600, vsem potrebnim vpasovanjem in lepljenjem z dvokomponentnim lepilom. Izvedba po detajlih projektanta. |  |  |  | 0
| v ceni upotevati obdelavo okoli elektro doz, vključno z njihovim vpasovanjem in vstavitvijo lesa v pokrov elektro doz. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 kompletno izvedenega tlaka | m2 | 16 |  | 0
10. | Doplačilo za izvedbo tlaka na pokrov jaška dim.80x80cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0

## ELEKTRO DELA
III. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | cena/postavko
1. SVETILKE
Pred nabavo svetilk mora izvajalec dostaviti vzorčni kos svetilke arhitektu za potrditev.
1. | SV1
Tračni reflektor
Obvezno LED tehnologija, max moč pri polni intenziteti 20W in minimalni izkoristek 32 lm/w
z adapterjem za trisistemsko tračnico z DALi vodilom
min. 90 CRI, 3000K
v beli ali srebrni barvi (izbere arhitekt)
z integriranim DALI DIMM regulatorjem
| z optičnim nastavkom in projektorjem | kos | 30 |  | 0
KOT NA PRIMER: ETC IRIDEON FPZ Ellipsoidal, trackmount 25°-50°, white, 3000K Gallery 90+CRI
2. | SV2
Tračni reflektor
z adapterjem za trisistemsko tračnico z DALi vodilom
| z integriranim DALI DIMM regulatorjem | kos | 1 |  | 0
ARTEMIDE PAD 230V TRACK 13 W LED, 3000K, 2x20st ali primerljivo
3. | Tračnica EUTRACK z DALI vodilom
| nadgradna, 32x36x4000 mm (vxšxd) | kos | 13 |  | 0
4. | Tračnica EUTRACK z DALI vodilom
| nadgradna, 32x36x1000 mm (vxšxd) | kos | 4 |  | 0
5. | Spojni kos za nadgradno tračnico EUTRACK 32x36 mm | kos | 15 |  | 0
6. | Končni kos za nadgradno tračnico EUTRACK 32x36 mm | kos | 2 |  | 0
7. | Napajalni I kos za nadgradno tračnico EUTRACK 32x36 mm | kos | 1 |  | 0
8. | Vtičnica 230V z varovalko 6.3A z adapterjem za EUTRACK | kos | 12 |  | 0
9. | SV3
Linijski LED trak izvedena z LED diodami 14.4 W/m
za napetost 24V, 3000 K, z ustreznimi napajalniki
LED STRIP fleksibl, IP67
| s pritrdilnim materialom po detajlu arhitekta za izvedbo ustreznega naklona | m1 | 40 |  | 0
10. | SV4
Linijski LED trak izvedena z LED diodami 14.4 W/m
za napetost 24V, 3000 K, z ustreznim napajalnikom
LED STRIP fleksibl, IP67, l=5m
| s pritrdilnim materialom po detajlu arhitekta | kos | 8 |  | 0
11. | SV31
Svetilka varnostni znak
montaža na tračnico EUTRACK z adapterjem
dimenzije: 310x160x18.5mm (d x v x š)
| autotest, avtonomija 1 ura, možnost trajnega spoja | kos | 2 |  | 0
12. | SV32 (pri vodnjaku)
Varnosta svetilka
nadgradna
| autotest, avtonomija 1 ura, možnost trajnega spoja | kos | 2 |  | 0
13. | SV32 (galerija)
Varnosta svetilka
nadgradna
priključitev z adapterjem na tačnicoEUTRACK
| autotest, avtonomija 1 ura, možnost trajnega spoja | kos | 5 |  | 0
14. | Potrdilo o brezhibnosti delovanja varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
2. INSTALACIJSKI MATERIAL
15. | Kabli NYM
| 2 x 1.5 mm2 | m | 150 |  | 0
16. | Kabli NYM-J
| 3 x 1.5 mm2 | m | 250 |  | 0
17. | Kabli NYY-J
| 5 x 4 mm2 | m | 120 |  | 0
18. | Kabli OLFLEX CLASSIC 100
| 2x2.5 mm2 | m | 200 |  | 0
| 3G1.5 mm2 | m | 150 |  | 0
| 3G2.5 mm2 | m | 300 |  | 0
| 5G2.5 mm2 | m | 20 |  | 0
19. | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, s pokrovom širine
| 50 mm | m | 5 |  | 0
| 200 mm | m | 7 |  | 0
20. | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 6 mm2 | m | 30 |  | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 20 |  | 0
21. | Bakrena pletenica
| Cu 1 x 6 mm2 | m | 5 |  | 0
22. | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 100 |  | 0
| F 23 mm | m | 250 |  | 0
23. | Izdelava priključkov opreme strojnih naprav
| priklop dovodnega kabla v el. omari klimata | kos | 1 |  | 0
| priklop dovodnega kabla na razvlažilnik | kos | 2 |  | 0
| priklop dovodnega kabla na toplotno črpalko | kos | 1 |  | 0
| priklop dovodnega kabla na požatno loputo | kos | 4 |  | 0
| priklop dovodnega kabla na omarico talnega orgrevanja | kos | 1 |  | 0
24. | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 20 |  | 0
25. | Stenska vgradna doza z vrtljivim pokrovom, obliko vskladiti z arhitekturnim detajlom izdelana po naročilu
z vgrajeno opremo:
2 x vtičnica 1L+N+PE, 16A,
| 1 x vtičnica 1xRJ 45 | kpl | 4 |  | 0
26. | Vtičnica, plastična, nadometna, 230 V, bela
| 1L+N+PE, 16A | kos | 4 |  | 0
27. | Priključna talna doza
dim. 277x216x95 mm, dim. pokrova 257x162 mm
pokrov v skladu s talo oblogo
vgrajena oprema:
2 x vtičnica 1L+N+PE, 16A
| 1 x vtičnica 1 x RJ 45 | kos | 6 |  | 0
28. | Masa za tesnenje skozi požarne cone | kg | 10 |  | 0
4. ELEKTRO OMARA E-GALERIJA S
29. | Dobava in montaža nadgradne el.omare, izdelane
iz dekapirane pločevine, pobarvane s temeljno in končno
barvo. El.omara ima vrata s ključavnico. Obvezno dovodi kablov s spodnje strani!
Komplet z ožičenjem.
Stopnja zaščite IP43.
| dimenzije 800x800x200 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
30. | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| 63A | kos | 1 |  | 0
31. | Instalac. odklopnik, 1-p, C, 15 kA
| 4 A | kos | 1 |  | 0
| 10 A | kos | 16 |  | 0
| 16 A | kos | 4 |  | 0
32. | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p
| 16 A | kos | 1 |  | 0
| 32 A | kos | 1 |  | 0
33. | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
34. | Transf., 230/24 V, 50 Hz
| 100 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
35. | Rele s podnožjem, montaža na letev, z LED, 6 A, Schrack
| PT570L24, 24 VAC, (4 preklopni) | kos | 1 |  | 0
36. | Vrstne sponke | kos | 50 |  | 0
37. | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
5. IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže)
38. | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja,
stranic, vodila kablov, ozemljilnega kompleta, steklenimi vrati
Izdelana iz dekapirane pločevine, pobarvana s temeljno in
končno barvo. Opremljena z ventilatorjem za hlajenje in
svetilko za osvetlitev omare.
| 600 x 16HE x 600 | kos | 1 |  | 0
v omari je vgrajena oprema :
39. | Stikalni blok FTP, cat.6A, 19"
| 2x24RJ45, višine 2xHE | kos | 1 |  | 0
40. | Pametni stikalni blok FTP, cat.6A, 19"
| 2x24RJ45, 2xSFP (100/1000 Mbps ports) višine 1xU | kos | 2 |  | 0
Zaradi potrebe po kompatibilnosti z obstoječim sistemom predlagamo Aruba Office Connect 1920S 24G 2SFP Switch, JL381A. Izvajalec lahko izvede zamenjavo, vendar jamči za povezljivost z IT omrežjem naročnika.
41. | SPF modul tip LC, kompatibilen z optiko in pametnim stikalnim blokom, vključno s povezovalno vrvico | kos | 2 |  | 0
42. | Povezovalni kabli FTP, RJ45 - RJ45, cat.6A
| 1.2 m | kos | 18 |  | 0
43. | Nosilec kablov 19"
| višine 1HE | kos | 3 |  | 0
44. | Priklop kablov na optični delilnik | kos | 6 |  | 0
45. | Priklop kablov na stikalne bloke | kos | 18 |  | 0
46. | Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
47. | Napajalni kabel NYY-J, 3 x 2.5 mm2 | m | 25 |  | 0
48. | Optični delilnik 19"
| 24x LC, višine 1xHE | kos | 1 |  | 0
49. | Zaključna optična spojka
| 24 priključkov | kos | 1 |  | 0
50. | Zaključni optični kabel 50 /125 mm, dolžine 1.5 m | kos | 1 |  | 0
51. | Varjenje optike | kos | 6 |  | 0
52. | FTP LAN kabel, LSHO, cat 6A, 500 MHz, 23 AWG
razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve, zelen
| 4x2 parice, cat.6 | m | 250 |  | 0
53. | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6, p/o,
| enojna | kos | 18 |  | 0
54. | Gibljive plastične cevi
| F 16 mm | m | 100 |  | 0
55. | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 6 mm2 | m | 20 |  | 0
56. | Meritve parametrov kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
57. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
6. VIDEO NADZOR
58. | Kabel za video kamere
razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve, zelen
| FTP LAN kabel, LSHO, cat 6A,,4x2 parice, 23 AWG | m | 150 |  | 0
59. | Gibljive plastične cevi
| F 16 mm | m | 30 |  | 0
60. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
7. PROTIVLOMNO JAVLJANJE
centrala je obstoječa v varnostnem centru !
61. | IP komunikacijski vmesnik za prenos alarmov na VNC | kos | 1 |  | 0
(varnostno nadzorni center)
62. | Naslovljivi element z 8 linijami za priključitev javljalnikov | kos | 1 |  | 0
(napajanje iz linije)
63. | Alarmni senzor stropni/stenski | kos | 4 |  | 0
- IR delovanje
- Višina montaže od 2.2m do 4.5m
- Sabotažno stikalo proti odpiranju
- Pokrivanje 360°
64. | Tipkovnica za vključevanje/izključevanje particij | kos | 2 |  | 0
- Priključitev na vodilo centrale
- Viden prikaz stanja particij
- Vključevanje in izkkjučevanje najmanj 4 particij
65. | Hupa, 12V | kos | 1 |  | 0
66. | Alarmni kabel 2x0.5 + 4x0.22 (za napajanje in podatke) | m | 290 |  | 0
67. | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 100 |  | 0
68. | Zagon sistema, povezava v SPO prostor Ljubljanskega gradu, testiranje, izobraževanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
69. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
8. OZVOČENJE
70. | El.omara E - AUD, z ožičenjem
| modul 9 HE | kos | 1 |  | 0
71. | Oprema vgrajena v omaro E-AUD :
| ojačevalnik moči 200W/100V, 1HE | kos | 2 |  | 0
| USB predvajalnik, 3HE | kos | 1 |  | 0
| AM/FM tuner, 2HE | kos | 1 |  | 0
| enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
72. | Atenuatorji TSE-035 | kos | 2 |  | 0
73. | Vgrad/nadg. zvočnik, dvosistemski, Hi-Fi zvok, uporaben tudi
v vlažnih prostorih
| CM-20-T-W, 30W, pritisk 104dB, 60Hz - 20kHz | kos | 6 |  | 0
74. | Instalacijski vodnik:
| NYM-J, 3x2.5 mm2 | m | 145 |  | 0
75. | Gibljiva plastična cev, samougasna, p/o
| F 16 mm | m | 100 |  | 0
76. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
9. POŽARNO JAVLJANJE
(priključitev na obstoječo centralo)
77. | Naslovljiv javljalnik s podnožjem in napisno ploščico
| ročni z ohišjem in steklom | kos | 3 |  | 0
| hupa, napajana iz linije | kos | 2 |  | 0
78. | Vzorčna komora, komplet | kpl | 2 |  | 0
79. | Naslovljiv aspiracijski javljalnik
Laser FOCUS s prikazovalnikom,
nastavljiva občutljivoat od 0.025 %/m do 20 %/m,
dvostranska komunikacoja med javljalnikom in centralo
omogoča naslavljanje 4 alarmnih nivojev
| in upravljanje javljalnika iz centralne naprave | kos | 1 |  | 0
80. | Cevni sistem odsesovanja, ki vsebuje:
vzorčevalne cevi, kolena, skobe,
končne vzorčevalne zaključke
| drobni vezni in pritrdilni material | m | 40 |  | 0
81. | Štirikanalni vhodno izhodni modul (4xvhod/4xizhod)
| relejski izhodi 4A, v ohišju | kos | 1 |  | 0
82. | Napajalnik 150W za montažo v ločeno ohišje
| v skladu z EN 54 | kos | 1 |  | 0
83. | Prazno standardno ohišje dim. 430x398x160 mm
| prostor za Aku baterije in napajalnik | kos | 1 |  | 0
84. | Aku baterija 12V, 12Ah, VDS | kos | 1 |  | 0
85. | Označevalne tablice, rdeče barve z belimi napisi | kpl | 6 |  | 0
86. | Instalacijski oklopljeni kabel JE-H(ST)H FE 180 E30 BMK
| 1x2x0.8, rdeč, požarno odporen, položen p/o in n/o | m | 250 |  | 0
87. | Kabel NHXH, pož. odpornost 30minut, 3x1.5 mm2 | m | 30 |  | 0
88. | Požarne objemke | kos | 280 |  | 0
89. | Gibljiva plastična cev
| f 16 mm | m | 50 |  | 0
90. | Priključitev na požarno centralo
| v centralno nazornem prostoru gradu | kpl | 1 |  | 0
91. | Programiranje požarne centrale in spuščanje v funkcijo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA: |  |  |  | 0

## STROJNE INSTALACIJE
PREZRAČEVANJE
1. | Klima naprava KN - 4S - za območje Galerija S, notranja izvedba ,s funkcijo prezračevanja, filtracije, rekuperacije toplete, hlajenja in toplozračnega ogrevanja. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje
iz valjanih profilov in sestavljenih pokrovov, na podložnem okvirju ali po višini nastavljive noge. Profili iz toplo pocinkane pločevine, toplotno izolirani, brez toplotnih mostov, z vmesno toplotno izolacijo d = min. 50 mm
Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu.
Naprava v skladu s:
- SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti enot komponent in sekcij
- SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (mehanska trdnost ohišja- razred D2, zračna tesnost–razred A, toplotna prevodnost–razred T3, toplotni mostovi–razred TB3, zrakotesnost pri pod in nadtlaku-razred A)
- SIST prEN 13779 - Zahteva ne lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirane sisteme
- SIST EN 13501 - Razred požarne odpornosti A1 in A2
Lopute
• na strani zunanjega in zavrženega zraka, prigrajen zveznim elektromotorni pogonom, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
• by-pass loputa obtočnega zraka, prigrajen zvezni elektromotorni pogon,
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: - 13 ⁰C 90 % g/kg
poleti: 32 ⁰C 40 % g/kg
vtočni zrak pozimi: 35 ⁰C x % g/kg
poleti: 13⁰C x % g/kg
Ventilator vtočnega zraka z eC elektromotorjem
Sklop ventilatorja zajema:
• ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 del G1 G2, 5
• elektromotor, standardni, močnostno optimiran (visok učinek EFF1 )
• eC komutator
• avtomatska prilagoditev števila vrtljajev
• nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
• volumski pretok zraka Vmin. = 2500 m3/h
• zunanji padec tlaka v kanalih 400 Pa
• šumnost na dovodnem priključku max 78 dB(A)
-specifična moč (SFP3 ali SFP4 po DIN EN 13779) max. 950 W/sm3
Ventilator odtočnega zraka z eC elektromotorjem
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
• volumski pretok zraka V = 2500 m3/h
• zunanji padec tlaka v kanali 400 Pa
• šumnost na odvodnem priključku max 70 dB(A)
-specifična moč ( SFP3 ali SFP4 po DIN EN 13779) max. 880 Ws/m3
Rekuperator tropotni ploščni
Tropotni ploščni rekuperator iz polipropilena
• volumski pretok zunanjega zraka V = 2500 m3/h
• volumski pretok zavrženega zraka V = 2500 m3/h
Zimski režim:
• stopnja vračanja senzibilne toplote temperatura min. 80 %
Poletni režim:
• stopnja vračanja senzibilne toplote min. 75 %
Toplovodni grelnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod medija
• volumski pretok zraka 2500 m3/h
• grelna moč se prilagodi zahtevanim računskim stanjem
• temperatura zraka za grelnikom 32 ⁰C
• sistem ogrevne vode 70/50 ⁰C
Regulacijski ventil grelnika in hladilnika, dvopotni, z elektromotornim pogonom, navojni ali priribnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna
Filtri
Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F4. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike, s prikazom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 ( za razrede G1 do G4 - 150 Pa in za razrede F5 do F9 - 200 Pa
V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zunanjega zraka, vrečasti, L=300 mm F7
Filter odtočnega zraka, vrečasti, L=300 mm F5
Dodatna oprema
• jeklen pocinkan podstavek ali nogice
• elastični kanalski priključki
• Tipala (temperature, vlage, CO2,…)
Elektrokomandna omara
Za postavitev v prostor, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z LCD zaslonom s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska omarica RJ45, vtičica 230 V. Vključno z ožičenjem vseh elementov in tipal.
Elektronska regulacijska oprema, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljana iz:
• krmilnik, prosto programabilen
• digitalni in analogni vhodno/ izhodni modul
Webserver:
• prikaz podatkov preko Interneta
• komunikacija z Internet brskalnikom ( npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox … )
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in in 14908-2:2008 )
• Modbus
• BACnet
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
• regulacija temperature vtočnega zraka glede na temp. prost/odtočnega zraka, min/max omejitev, regulacija baypass žaluzije glede na CO2 senzor
• regulacija prostega hlajenja
• regulacija vklopa črpalke grelnika
Skupni podatki naprave:
| • nivo zvočnega tlaka 1m od naprave max. 60 dB(A ) | kpl | 1 | 0
2. | Dušilnik zvoka za vgradnjo v pločevinaste zračne kanale. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine, ki so zaščitene s prema-zom proti odnašanju vlaken. Dušilnik je dobavljen skupaj z montažnim in tesnilnim materialom. Debelina kulis: d= 100 mm Razdalja med kulisami: s= 100 mm
Dimenzije: širina x širina x dolžina
| 500 x 400 x 2000 mm | kos | 2 | 0
3. | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo: -ohišje iz jeklene pocinkane pločevine -zaporna lamela z ročico za premik -varovalo zaprte lege -termično sprožilo -elektro motorni pogon z vzmetjo (220V) in priključno dozo -kontrolna odprtina Loputa ustreza 90 minutni požarni odpornosti v skladu z DIN 4102 in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. V ceni vključeno požarno tesnenje lopute in izdaja certifikata o tesnenju.
| 400x250/ 500 mm | kos | 1 | 0
| 400x200/ 500 mm | kos | 1 | 0
| 300x200/ 500 mm | kos | 2 | 0
4. | Mehanski regulator pretoka zraka, ohišje iz pocinka ne jeklene pločevine, s priključnimi prirobnicami, izdelan za konstanten pretok zraka, skupaj z regulacijsko ploščo, vzmetjo, blažilcem, vzvodi in sprožilnim mehanizmom, tovarniško nastavljenem, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| 300 x 200 mm, pretok zraka V = 836 m3/h | kos | 1 | 0
| 200 x 150 mm, pretok zraka V = 285 m3/h | kos | 1 | 0
| 200 x 150 mm, pretok zraka V = 152 m3/h | kos | 1 | 0
5. | Linijski difuzor netipske izvedbe, namenjen za dovod zraka v Galerijo S. Predviden je za vgradnjo v Inox kanalsko ohišje za vpih zraka v galerijo (dobavljen je brez priključne komore !). Sestavlja ga maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, barve po izbiri arhitekta. V masko so vstavljeni posamično nastavljivi valčni usmerniki iz reciklirane umetne mase. Z valjčki nastavljamo smer vpihovanega zraka. Difuzor je dobavljen skupaj s stranskimi nosilnimi pločevinastimi stranicami, pritrdilnimi profili, veznimi profili, zaključnimi elementi ter montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom so potrebne točne izmere na objektu in uskladitev z arhitektom.
Izdelek HIDRIA d.o.o. Idrija, tip LD-13/1, ali ustrezno
| Dolžina L = 1500 mm | kos | 20 | 0
| Dolžina L = 1600 mm | kos | 3 | 0
| Dolžina L = 1000 mm | kos | 1 | 0
0
6. | Zbiralna komora za odvod zraka iz Galerije S, izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, z vzdolžno sesalno režo, dimenzije 50 x 4400 mm, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| • dimenzije 135 x 160 x 4400 mm - detajl 4 | kos | 1 | 0
| • enako, toda dimenzije 200 x 200 x 1500 mm - detajl 3, opremljena z sesalnim kanalskim nastavkom z prosto sesalno odprtino širine 50 mm ( poševni priklop na kanal ), dolžine 1500 mm | kos | 1 | 0
| • enako, toda dimenzije 200 x 200 x 800 mm - detajl 3, opremljena z sesalnim kanalskim nastavkom z prosto sesalno odprtino širine 50 mm ( poševni priklop na kanal ) | kos | 1 | 0
7. | Obtočna črpalka klimata, izdelana za tlak PN 10, z navojnimi priključki, izdelana za tehnčne podatke:
• G = 0,30 m3/h
| skupaj z cevnimi holandci ter tesnilnim materialom | kos | 1 | 0
8. | Zračni kanali pravokotne oblike, izdelani iz pocinkane pločevine, po predpisih DIN 24-190 do 24-194, skupaj z oblikovnimi kosi, koleni, vodili, nastavitvenimi loputami, obešali, tesnilnim in montažnim materialom | kg | 2045 | 0
9. | Toplotna izolacija zračnih kanalov, izdelana iz sintetičnega kavčuka, parozaporna, samugasljiva. Dobavljena je skupaj z originalnim lepilom.
| • debelina 20 mm ( sesalni kanal do klimata ) | m2 | 22 | 0
| • debelina 10 mm ( vsi ostali kanala ) | m2 | 168 | 0
10. | Toplotna izolacija betonskega kanala za vpih zraka v Galerijo, izdelana iz sintetičenga kavčuka, parozazaporna, samougasljiva, dodatno obložena z aluminijasto samolepilno folijo zaradi zmanjšanja trenja zraka, skupaj z originalnim lepilom
| • debelina 30 mm | m2 | 15 | 0
| • debelina 20 mm | m2 | 23 | 0
| • debelina 10 mm | m2 | 30 | 0
12. | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter nastavljanje smeri vpiha zraka | kpl | 1 | 0
13. | Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostoru (temperatura, vlaga, hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (poglavje 3). | kpl | 1 | 0
14. | Funkcionalna shema klimata, vložena v kovinski okvir, zaščiena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
15. | Napisna ploščica za označitev elementov kanalov, izdelana iz dvobarvne plastične mase, z vgraviranimi napisi skupaj s pritrdilnim materialom | kos | 4 | 0
TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Tipska razdelilna omarica z vratci, za sistem talnega ogrevanja, prirejena za pritrditev na zid, izdelana iz jeklene pločevine, kompletna z opremo dveh razdelilnikov in nerjavnih brezšivnih cevi Ф 54,0 x 1,5 mm, z navarjenimi odcepi za priključne cevi, cevi talnega ogrevanja, termometre, hidrometre, varnsotno tipalo, praznjenje razdelilnikov in avtomatskih odzračevalnih ventilov, skupaj s pritrdilnim materialom z gumi obroči za preprečitev šumov na instalacijo. Omarica je pobarvana z belo praškasto barvo
| dimenzije 812 x 830 x 130 mm ( za 11odcep.) kpl | kpl | 1 | 0
| dimenzije 462 x 830 x 170 mm ( za meš.sist.) | kpl | 1 | 0
2. | Medeninasta krogelna pipa z navojnimi priključki, izdelana za tlak PN 10 in tempe-raturo do 100 ⁰C, z ročico in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 4 | 0
3. | Medeninasti poševnosedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki, izdelan za trlak PN10 in temperaturo do 100⁰C, skupaj z ročnim kolesom in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0
11. | Večslojne PE-RT cevi, dobavljene v kolutih, odporne za temperaturo do 90⁰C, skupaj s spojkami in pritrdili za " press " sistem, z garantiranim tesnenjem spojev, tesnil in pritrdilnega materiala. Izdelane po DIN 16 833
| DN 15 ( Ø 16 x 2,0 mm ) | m | 1520 | 0
13. | Tripotni regulacijski mešalni ventil za ogrevno vodo, z navojnimi priključki, izdelan za tlak PN 16 in temperaturo do 100 ºC, skupaj z elektromotornim pogonom, za tehnične podatke:
Ventil mora biti kompatibilen z obstoječim CNS sistemom (ModBUS komunikacija!)
• G = 0,46 m3/h
• H = 20 kPa
• Kvs = 1,0 m3/h
| • DN 15 | kpl | 1 | 0
14. | Obtočna črpalka za ogrevno vodo, izdelana za tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC, z navojnimi priključki, z elektronsko regulacijo vrtljajev, cevnimi holandci in tesnili, izdelana za tehnične podatke:
• G = 0,91 m3/h
• H = 3,1 mVS
• Pe = 95 W
| • el.tok 230V/50 Hz, I = 0,17 do 0,39 A | kos | 1 | 0
Motorni pogon mora biti kompatibilen z obstoječim CNS sistemom (ModBUS komunikacija!)
16. | Temperaturno tipalo za tekočine, Pt 1000, dolžine 100 mm, skupaj z zaščitno tulko DN15 iz Niro materiala, za vgraditev v razdelilnik | kos | 1 | 0
19. | Toplotna izolacija napajalnih cevovodov do razdelilne omarice, izdelana iz parozapo-rnega materiala z zaprto celično strukturo, ʎ = 0,036 W/mK, µ = 7000, skupaj z originalnim lepilom. Debelina 13 mm
| DN 20 | m | 2 | 0
[5 empty] | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik- | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnm prik-
20. | Avtomatski odzračevalni ventil, izdelan iz medenine za tlak PN 10, skupaj z samozapornim elementom, servisno krogelno pipo DN 10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 10 | kos | 2 | 0
21. | Barvne oznake za označitev cevovodov, izdelane iz samolepilnih trakov | kpl | 1 | 0
23. | Obešalni material za pritrditev cevi, skupaj s plastičnimi vložki in vijačnim materialom | kg | 0.5 | 0
30. | Vezalna shema talnega ogrevanja, vložena v lesen ali kovinski okvir, zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
RAZVODI OGREVNE VODE
1. | Medeninasta kromirana krogelna pipa, z navoj-
nimi priključki , izdelana za tlak PN 16 in tempe-
raturo do 100 ⁰C, skupaj z ročico in tesnilnim
materialom
| DN 32 | kos | 2 | 0
| DN 20 | kos | 6 | 0
| DN 15 | kos | 6 | 0
2. | Medeninasti lovilec nesnage, z navojnimi prik-
ljučki, izdelan za tlak PN 16 in temperaturo do
100 ⁰C, z sitom iz nerjavne jeklene mrežice,-
pokrovom in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0
| DN 15 | kos | 1 | 0
3. | Medeninasti poševnosedežni ventil za regula-
cijo, izdelan za tlak PN 10, z navojnimi prik-
ljučki, skupaj z ročnim kolesom in tesnilnim
materialom
| DN 15 | kos | 1 | 0
4. | Medeninasta navojna polnilno - izpraznjevalna
pipa, izdelana za tlak PN 6 in temperaturo do
100 ⁰C, skupaj s cevnim holandcem s pokro-
vom na verižici in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 2 | 0
5. | Jeklena brezšivna cev, izdelana po DIN 2448,
material St 37.1, skupaj z loki, varilnim, pritr-
dilnim in tesnilnim materialom
| DN 100 | m | 36 | 0
6. | Jeklena črna navojna cev, izdelana po DIN
2440, material St 00, skupaj z varilnimi loki,
fitingi, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | m | 32 | 0
| DN 25 | m | 42 | 0
| DN 20 | m | 30 | 0
| DN 15 | m | 36 | 0
7. | Odzračevalna posoda vsebine 1,0 l izdelana iz
jeklene brezšivne cevo DN 100, z bombiranim
dnom in cevnimi priključki DN 15
|  | kos | 2 | 0
8. | Avtomatski odzračevalni lonček, z navojnim
priključkom, skupaj z medeninastim zapornim
elementom z kroglico ter tesnilnim materialom
| DN 10 | kos | 6 | 0
9. | Obešalni in pritrdilni material za jeklene cevo-
vode, skupaj z vijačnim materialom
|  | kg | 45 | 0
10. | Večslojne cev iz PE-RT materiala, izdelane po DIN 16833, dobavljene v kolutu, primerne za talno ogrevanje in talne cevne razvode, s cevnimi montažnimi spojkami in pritrdili za " press" sistem, z garantiranim tesnenjem spojev, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Cevi morajo biti odporne za temperature do 90 ºC
| DN 20 ( Ø 25 x 2,5 mm ) | m | 66 | 0
11. | Toplotna Izolacija napajalnih cevi do mešalnih
sistemov in razvodov v mešalnih progah, izde-
lana iz, izdelana iz parozapornega sintetič-
nega samozapornega sintetičenga kavčuka
λ = 0,036 W/mKµ = 7000, skupaj z original-
nim lepilnim materialom
Debelina izolacije 26 mm
| DN 32 | m | 32 | 0
| DN 25 | m | 42 | 0
| DN 20 | m | 96 | 0
| DN 15 | m | 26 | 0
12. | Termometer v okroglem ohišju, za merilno ob-
močje 0 do 120 ºC, skupaj s tulcem za vgra-
ditev v cevovod
| DN 15 | kos | 2 | 0
13. | Hidrometer v okroglem ohišju, za merilno ob-
močje 0 do 6 bar, skupaj z medeninastim
zapornim elementom na vzmet
| DN 15 | kos | 2 | 0
14. | Dvakratno miniziranje cevovodov in kovinske
opreme, po predhodnem čiščenju rje
|  | m2 | 12 | 0
15. | Pleskanje vidne cevne napeljave in pritrdilnega materiala z ustreznim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 1 | 0
16. | Barvne oznake na cevovodih iz samolepilnih trakov | kpl | 1 | 0
17. | Napisna tablica za označevanje, velikosti 120 x 70 mm, izdelana iz dvobarvne plastične mase z vgraviranimi napisi in pritrdilnim materialom | kos | 4 | 0
18. | Razrez obstoječih cevovodov ob razdelilniku v klima strojnici 1 ter priprava za povezavo novih cevi
| DN 100 | kos | 2 | 0
24. | Vezalna shema talnega ogrevanja in hlajenja, vložena v lesen ali kovinski okvir, zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
OGREVANJE IN HLAJENJE S TOPLOTNO ČRPALKO
1. | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. . Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatika je programska, z regulacijo notranje enote z lastnim režimom delovanja.Vsebuje avtomatsko tipalo za preprečevanje zmrzovanja uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin. Avtomatika mora omogočati povezavo na obstoječi CNS sistem preko Mod BUS povezave in celotno regulacijo preko CNS sistema!
Izdelana za tehnične podatke:
• moč hlajenja min 6,0 kW, gretje min 7,0 kW
• poraba električne energije: hlajenje max 1,7 kW gretje max 2,0 kW
• elektro napajanje 230V/ 50 Hz
• šumnost max 60 dB(A)
• hladilni medij R410A
• delovanje: hlajenje do - 15 ºC do + 46 ºC
gretje do -20 ºC do + 21
• dimenzije max 960 x 1000 x 350 mm
• max dolžina/ max višina za cevi 50/30 m
• dimenzije cevi 9,52/15,88 mm
| • COP min 3,6 | kpl | 1 | 0
Izdelek MITSUBISHI ELECTRIC, tip
PUHZ-ZRP 60 VHA, zastopa REAM d.o.o.
Trzin, ali ustrezno
2. | Notranja kasetna enota - enosmerni izpih
• popolna elektronska regulacija s pomočjo
upravljalnika
• štiristopenjski ventialator
• motorizirane lamele za usmeritev zraka
• zračni filter
• termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
• elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
Izdelana za tehnične podatke:
• moč hlajenja min 6,0 kW, gretje min 7,0 kW
7,0 ( 2,8 - 8,21 ) kW
• elektro napajanje 230V/ 50 Hz
• pretok zraka min. 15-16-17-19 m3/min
• šumnost max. 33-35-37-40 dB(A)
| • dimenzije max. 1300 x 700 x 250 mm | kpl | 1 | 0
Izdelek MITSUBISHI ELECTRIC, tip
PCZ RP60KA-Q, zastopa REAM d.o.o. Trzin
ali ustrezno
3. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC9 izolacijo, izdelane po VDI 2035, DIN 18380, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim, lotnim in obešalno - pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| Cu Ф 9,52 mm | m | 60 | 0
| Cu Ф 15,88 mm | m | 60 | 0
4. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo zunanje z notranjo enoto
| • 1,50 mm2 x 2 oklopljen kabel, napajalni | m | 60 | 0
| • 0,75 mm2 x 2 oklopljen kabel, signalni | m | 60 | 0
5. | Montaža zunanje enote, ki obsega:
• dvig in postavitev enote na betonski temelj
• priklop cevnih instalacij
| • priklop notranjih elektro-signalnih instalacij | kpl | 1 | 0
6. | Montaža notranje enote, ki obsega:
• montaža notanje enote pod strop
• priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
| • montažain priklop signalnega kabla na enoto | kpl | 1 | 0
7. | Polnjenje sistema z hladilnim medijem:
• vakumiranje sistema
| • polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 | 0
8. | Testiranje in zagon, ki obsega:
• nastavitev parametrov delovanja
• poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| • poučevanje vzdrževalnega osebja | kpl | 1 | 0
RAZVLAŽEVANJE
1. | Razvlaževalni aparat v ohišju iz nerjavnega jekla, prirejen za vgradnjo na zid, sestoječ iz:
• radialnega ventilatorja z AL kolesom, zaščiten proti odvitju
• polno hermetično zatesnjem rotacijski kompresor, zaščiten proti preobremenitvi, z vibracijsko izolacijskimi nosilci
• kondenzer in uparjalnik izdelana iz bakrenih cevi z Al lamelami. Hladilni krog izdelan iz bakrenih cevi in filterskega sušilnika. Skupaj s servisnim priključkom na sesalni strani
• avtomatičnim vroče-plinskim odtajevanjem,s kontroliran z Dry Logic sistemom
Izdelan za tehnične podatke:
• poraba el. Toka max 0,27 kW/h
• kapaciteta razvlaževanja min 2,97/ 15 kg/h
• cirkulacija zraka min. 1000 m3/h do razd.10 m
• delovanje min. od +3 do +32 ⁰C, 40 do 95 % rel.vlažnosti
• nivo hrupa max. 72 dB/A) na razdalji 2,5 m
• hladilni medij R 407C
• obvezno možnost priklopa na Mod BUS na CNS
• dimenzije max. 660 x 800 x 270 mm
Izdelek AERIAL GmbH Nemčija, zastopa
| REAM d.o.o. Ljubljana, tip AD 250 ali ustrezno | kos | 2 | 0
2. | Bakrena cev za razvod ogrevne vode za odtok kondenza pri razvlaževalnikih, izdelana po DIN EN 1057, DIN 1786/ 1754 iz čistega bakra z min 99,98% čistega bakra, uporaba za ogrevne sisteme skladno z VDI 2035, DIN 18380, znotraj dodatno zaščitena proti luk-njasti koroziji, skupaj z fazonskimi in prehodnimi kosi, spajana z lotanjem, vključno lotni, pomožni in cevni pritrdilni material
| Ф 28 x 1,0 | m | 10 | 0
3. | PVC kanalizacijska cevna redukcija z obojko,
po DIN 19531skupaj s tesnilnim obročem in
sredstvom za mazanje
| R Ф 50/30 mm | kos | 1 | 0
4. | PVC odcepni kos z obojko, po DIN 19531, skupaj s tesnilnim obročem in sredstvom za mazanje
| Ф 50/50 - 45 ⁰ | kos | 1 | 0
5. | Izolacija cevovodov s parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, λ = 0,036 W/mK, µ = 7000, izdelana v obliki žlebakov, skupaj z originalnim lepilom debelina izolacije 13 mm
| DN 25 | m | 10 | 0
SPLOŠNO - VELJA ZA CELOTNE STROJNE INSTALACIJE
70. | Pripravljalna in zaključna dela ter zarisovanje | kpl | 1 | 0
71. | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom | kpl | 1 | 0
72 | Praznjenje cevovodov ogrevne in hladilne vode, skupaj z zapiranjem glavnih ventilov | kpl | 1 | 0
73. | Polnjenje ogrevnih in hladilnih cevovodov po končanih montažnih delih v kineti in klima strojnici, skupaj z odzračevanjem sistema | kpl | 1 | 0
74. | Hladni tlačni preizkus cevovodov s tlakom 6 bar | kpl | 1 | 0
74. | Hladni tlačni preizkus cevovodov s tlakom 10 bar | kpl | 1 | 0
75. | Poskusno obratovanje, ki obsega:
• pregled instalacije in vgrajene opreme
• zagon klimata in preizkus delovanja prezračevanja
• pregled delovanja izpušnih zračnih šob
• nastavitev in meritev pretoka zraka
• ureguliranje in nastavitev armatur
• meritve tlakov in temperatur
˗ polnjenje cevovodov z vodo
˗ pregled izvedene izolacije
˗ izdelava zapisnikov o preizkusih
| Poskusno obratovanje naj traja 72 ur | kpl | 1 | 0
GRADBENA DELA
1. | Izdelava odprtine v armirano betonski plošči, za prehod ogrevnih cevovodov in cevi ter električnih kablov za sistem toplotne črpalke, iznos odpadnega materiala iz objeta, nalaganje na kamion in odvoz na deponijo, ki jo določi izvajalec del, vključno pristojbina. V sklop postavke sodi tudi zazidava odprtin po končanih delih ter obnova poškodovanih tlakov in stropov, vključno cevne kromirane rozete rozete. Dimenzije odprtin:
| Ф 80 mm, L = 400 mm | kos | 2 | 0
| Ф 60 mm, L = 400 mm | kos | 1 | 0
| Ф 60 mm, L = 350 mm | kos | 2 | 0
2. | Izdelava odprtine v armirano betonski steni, za prehod ogrevnih cevovodov in cevi ter električnih kablov za sistem toplotne črpalke, iznos odpadnega materiala iz objeta, nala-ganje na kamion in odvoz na deponijo, ki jo določi izvajalec del, vključno pristojbina. V sklop postavke sodi tudi zazidava odprtin po končanih delih ter obnova poškodovane stene in ometov, obnova opleska, vključno cevne kromirane rozete rozete. Dimenzije odprtin:
| Ф 80 mm, L = 250 mm | kos | 2 | 0
| Ф 80 mm, L = 200 mm | kos | 2 | 0
| Ф 60 mm, L = 250 mm | kos | 4 | 0
3. | Izdelava odprtine v knauf steni, za prehod ogrevnih cevovodov in cevi ter električnih kablov za sistem toplotne črpalke, iznos odpadnega materiala iz objeta, nalaganje na kamion in odvoz na deponijo, ki jo določi izvajalec del, vključno pristojbina. V sklop postavke sodi tudi zazidava odprtin po končanih delih ter obnova poškodovane stene in ometov, obnova opleska, vključno cevne kromirane rozete rozete. Dimenzije odprtin:
| Ф 80 mm, L = 420 mm | kos | 1 | 0
| Ф 60 mm, L = 150 mm | kos | 3 | 0
4. | Demontaža lesenih plohov na obstoječi be-tonski talni kineti v Galeriji S, za namestitev ogrevnih cevovodov zračne zavese, iznos iz objekta, nalaganje na kamion in odvoz na deponijo, ki jo določi investitor
| širina plohov 300 mm | mˈ | 50 | 0
6. | Ročni Izkop jarka za polaganje cevovodov med toplotno črpalko in objektom, v terenu 3. kategorije, odlaganje materiala na rob izkopa in zasipanje preostalega materiala po trasi, po končanih montažnih delih in polaganju betonske zaščitne cevi.
|  | m3 | 3.5 | 0
7. | Dobava in vgradnja podložnega betona za
podložno ploščo za polaganje trase cevovod-
C 16/20 na dnu jarka, vključnoobetoniranje cevi
|  | m3 | 1.8 | 0
8. | Dobava, razrez in polaganje polovične betonske cevi za zaščito bakrenih cevovodov in električnih kablov za sistem Toplotne črpalke, na liniji Toplotna črpalka - Objekt, skupaj z tesnilnim materialom na stikih cevi | m | 26 | 0
9. | PVC folija za zaščito površine betonske cevi | m2 | 11 | 0
10. | Iznos odvečnega materiala na ploščad, nalaganje na prevozno sredstvo, preložitev na kamion, odvoz na deponijo, skupaj s prostojbino | m3 | 0.8 | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0

## OSTALO
V. | OSTALO
| Popis | EM | Količina | €/EM | Vrednost
1. | Izdelava celotnih PID in POV načrtov (Arhitektura, Elektro, Strojne), oddaja v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (.dwg). Vključno s pripravo DZO za celotni projekt in sodelovanjem na tehničnem pregledu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Razna nepredvidena dela. | % | 5% |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0