T E H N I Č N O     P O R O Č I L O

1.   SPLOŠNO

V načrtu  električnih inštalacij in električne opreme je obdelano:

·	Ljubljanski grad – galerija S

V projektu je obdelano:

- splošna moč

- moč za strojne naprave

- splošna in varnostna razsvetljava

- IKS – integriran komunikacijski sistem

- požarno javljanje

- protivlomno varovanje

- video nadzor

Vsa vgrajena oprema in instalacijski material mora imeti ustrezen atest oz.certifikat. Pri izvedbi elektroinstalacij je treba paziti, da ne pride do poškodb na drugih sistemih in instalacijah. Če pa do poškodb le pride, jih mora izvajalec elektro del odpraviti na svoje stroške.

Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projektne dokumentacije mora pridobiti izvajalec pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzornega inženirja.

2.  IZVEDBA INSTALACIJ

Dovod el. energije do elektro omare E-GALERIJA je obstoječ  iz  el.omare RM-SK v el. prostoru v nivoju    (-1).

Dovodni kabel poteka po obstoječi kabelski polici.

El. omara E-GALERIJA je nadgradne izvedbe.

V el.omari so vgrajeni elementi za varovanje in krmiljenje. Vsi elementi v el.omari so  označeni po oznakah iz načrta.

Kabli iz el.omare potekajo deloma v obstoječih ceveh v plošči in deloma nadometno po kabelski polici v nivoju (-1).

Kabli  so tipa  NYY-J, oziroma NYM-J.

3.  ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM  UDAROM

TN-S sistem

Sistem napajanja je TN-S. Zaščita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo elementov električne instalacije v ohišja.

Zaščita pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli, povezanimi z zaščitnim vodnikom, je izvedena s samodejnim odklopom napajanja, ki izklopi okvarjeni del instalacije v predpisanem času. Ta čas je 5 sek oziroma 0.2-0.4 sek. Izvedena je z zaščitnimi napravami pred prevelikim tokom ( varovalke, instalacijski odklopniki, zaščitna stikala itd.).

Kot dodaten zaščitni ukrep se v kopalnicah, napravah za gretje žlebov in ramp uporabijo naprave za diferenčno tokovno zaščito.

Uspešno delovanje zaščite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkostično zanko tako majhne impedance, da lahko ob okvari steče kratkostični tok, večji od toka pri katerem deluje zaščita v predpisanem času :

Uo            Uo

Ia <=  ------  =  -----------------------------

Zs        ( R2 + X2 )

kjer pomeni:

Ia	tok delovanja zaščite v predpisanem času ( A )

Uo	fazna napetost ( V )

Zs	impedanca celotne kratkostične zanke (  )

R	celotna ohmska upornost kratkostične zanke (  )

X	celotna reaktanca kratkostične zanke (  )

Pred priključkom na napetost, je treba v skladu s predpisi izmeriti impedance tokokrogov .

El.omare so predvidene s stopnjo zaščite IP 43 in je pri zaprtih vratih slučajen dotik z deli pod napetostjo nemogoč.

Najdaljši odklopni čas v omrežju TN za končne tokokroge, ki napajajo vtičnice ali prenosne ročne aparate I. razreda, ki se med uporabo premikajo ročno:

| Uo (V) | t (s) |
| --- | --- |
|  50 |  |
| 50 | 5 |
| 120 | 0.8 |
| 230 ali 220 | 0.4 |
| 400 ali 380 | 0.2 |
| nad 400, Ex | 0.1 |

4.  DIMENZIONIRANJE

Dimenzioniranje električne instalacije

Prerez vodnika izberemo skladno s standardom SIST HD 384.5.523, kjer upoštevamo :

·	bremenski tok

·	vrsto vodnika

·	tip električne napeljave

·	število obremenjenih vodnikov

·	material vodnika

·	temperaturo okolice

Kabli so proti kratkemu stiku in preobremenitvi zavarovani z zaščitnimi elementi, izbranimi z ozirom na obremenitev, selektivnost ter dovoljeno napetost dotika. Podrobno dimenzioniranje je razvidno iz tabel porabnikov.

Dimenzioniranje je izvedeno po sledečih formulah:

Pinst	=	Pd / 

Pkon	=	Pinst * fi * fo

Pn	=	Pkon / cos 

Ib	=	( 1000  *  Pn ) / (  ( 3 ) * U )	trifazni porabnik

Ib	= 	( 1000  *  Pn ) / U 		 enofazni porabnik

kjer pomeni :

Pd	vsota  nazivnih moči porabnikov  ( kW )

Pinst	instalirana moč porabnikov ( kW )

Pkon	konična delovna moč  ( kW )

Pn	konična navidezna moč ( kVA )

Ib	tok porabnika (A)

Ikon	konični tok ( A )

U	nazivna medfazna napetost ( V )

	izkoristek porabnika

fi	faktor istočasnosti porabnikov el.omare

fo	faktor obremenitve porabnika

cos 	faktor moči

Na osnovi podatkov določimo za izbrani prerez trajni zdržni tok vodnika Iz. Pri izbiri prereza moramo upoštevati še :

·	zaščito pred električnim udarom  ( SIST HD 384.4.41 )

·	zaščito pred toplotnimi učinki ( SIST HD 384.4.42)

·	zaščito pred nadtoki ( SIST HD 384.4.43 )

·	dopustne padce napetosti ( Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne

instalacije UR. List RS št.41/09 )

·	mejne temperature priključkov opreme in spojev ( zgoraj navedeni pravilnik )

·	zunanje vplive ( SIST HD 384.4.482)

Motorski tokokrogi

Motorski odcepi so proti preobremenitvi zavarovani z zaščitnimi bimetalnimi releji s samozaporo , ki morajo biti nastavljeni na nazivne toke pripadajočih motorjev ( za zagon  Y / D  pomnoženi s faktorjem  0,58 ) navedenih  na  tovarniških tablicah teh motorjev. Proti kratkemu stiku so motorski odcepi zavarovani z varovalnimi elementi.

Za priključek so predvideni kabli tipa NYY-J in NYY dimenzionirani na zgornjo mejo pripadajočih bimetalnih relejev. Dimenzioniranje kablov je izvedeno po SIST HD 384.4.42. Podrobno dimenzioniranje je razvidno iz tabel porabnikov.

Krmilni, signalni in regulacijski tokokrogi

Za te tokokroge so predvideni kabli NYY-J, NYY, LS-YY s prerezom vodnikov 0.5 do 1,5 mm2 . Kabli za povezavo mikroprocesorskih modulov med seboj FTP 4x2, 24 AWG morajo imeti plašč kabla ozemljen samo na enem koncu.

Kontrola padcev napetosti

Izračun padcev napetosti je  izveden po naslednji formuli

100 . P . l

Trofazni tokokrog:       u = -----------------------------

 . S . U2

200 . P . l

Enofazni tokokrog:      u = ------------------------------

 . S . U2

kjer pomeni :

u	padec napetosti ( % )

P	priključna moč ( W )

l	dolžina kabla ( m )

S	prerez vodnika ( mm2 )

	prevodnost vodnika v kablu ( 56 Sm/mm2 za Cu in 34 Sm/mm2 za Al)

U	nazivna  napetost ( V )

Največji dovoljeni padec napetosti med napajalno točko el.instalacije in kontrolirano točko znaša :

- za tokokroge razsvetljave 5 %

- za ostale tokokroge 8 %

Dimenzioniranje elementov in padci napetosti vsakega tokokroga posebej ter kontrola napetosti dotika so podani v posebnih tabelah.

Zaščita pred preobremenitvenim tokom

Kontrolo izvedemo v skladu z SIST HD 384.4.43. Izpolniti je potrebno dva pogoja iz točke 4.2. Pogoja sta :

Ib  < In  < Iz

I2  <=  1.45*Iz,   kjer je I2 = k*In

| In (A) | k |
| --- | --- |
| I  4 | 2.1 |
| I > 6  10 | 1.9 |
| I > 16 | 1.6 |
| instal. odklopnik | 1.45 |
| zaščitno stikalo | 1.2 |

kjer pomeni :

In	nazivni tok zaščitnega elementa (A)

Ib	tok porabnika (A)

Iz	zdržni tok kabla, določen po zgornjem standardu (A)

I2	tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave (A)

Zaščita pred kratkostičnim tokom

Zaščitna naprava mora po SIST HD 384.4.43 ustrezati naslednjim zahtevam :

·	odklopna zmogljivost zaščitne naprave mora biti večja od pričakovanega kratkostičnega toka

·	kratkostični tok mora biti prekinjen v času, v katerem se vodniki segrejejo do dopustne temperature

t = < ( k * S / I )2

t	trajanje kratkega stika ( s )

S	prerez vodnika ( mm2 )

I	efektivna vrednost toka kratkega stika ( A )

k	koeficient odvisen od konstrukcije vodnika

V sledečih tabelah , ki so rezultat izračunov , so uporabljene naslednje oznake in veličine :

Pm	moč na osi motorja (kW)

Ib	tok porabnika (A)

Ik	tok kratkega stika porabnika (kA)

Ik1	tok kratkega stika s povratkom po zaščitnem vodniku (A)

Ia	tok delovanja zaščite pri okvari (A)

Szas	presek zaščitnega vodnika kabla (mm2)

TINS	tip uporabljene instalacije po SIST HD 384.5.523

u1	padec napetosti od el.omare do porabnika (%)

lk	dolžina kabla do porabnika (m)

tizk	izklopilni čas pri pri nastopu okvarnega toka (s)

Z	skupna impedanca pri nastopu okvarnega toka ()

I2	tok , ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave (A)

In	nazivni tok zaščitne naprave (A)

Pinst	instalirana moč el.omare (kW)

Iinst	instalirani tok el.omare (A)

Pkon	konična moč el.omare (kW)

Ikon	konični tok el.omare (A)

u2	padec napetosti od izvora do el.omare (%)

Ikr	tok kratkega stika od izvora do el.omare (kA)

REZULTATI    IZRAČUNOV

DIMEN. OPREME / NAP. DOTIKA - EL. OMARA: E-GALERIJA S

| ŠT. | NAZIV PORABNIKA | Pm(kw) | Ib(A) | KONTAKTOR | BIM. RELE | ZAŠČ.In(A) | Ik(kA) | Ik1(A) | Ia(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | top.crp. | 4.30 | 26 |  |  | 32 | 0.8 | 386 | 162 |
| 2 | Razvlazilnik 1 | 1.50 | 6.5 |  |  | 10 | 1.3 | 654 | 89 |
| 3 | Razvlazilnik 2 | 1.50 | 6.5 |  |  | 10 | 0.3 | 163 | 89 |
| 4 | klimat | 0.70 | 2 |  |  | 16 | 0.3 | 131 | 89 |
| 5 | svetlobna tracnica | 2 | 9.0 |  |  | 16 | 0.3 | 131 | 89 |
| 6 | luci vodnjak | 0.50 | 2.2 |  |  | 10 | 0.6 | 327 | 89 |
| 7 | vtičnice | 2 | 9.0 |  |  | 16 | 0.3 | 131 | 89 |

Pinst = 12.5 kW       Pkon = 12.5 kW

fi = 1             Ikon = 37.0 A

PADCI NAPETOSTI / TOKOVNE PREOBREMENITVE - EL. OMARA:  E-GALERIJA S

| ŠT. | NAZIV PORABNIKA | KABEL PORABNIKA | Szas | TINS | u1(%) | lk (m) | tizk(s) | Z(ohm) | I2(A) | 1.45xIz(A) | Iz(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | top.crp. | NYM-J 3x4.0 | 4.0 | C | 0.7 | 50 | <0.2 | 0.48 | 38.4 | 55 | 38 |
| 2 | razvlazilnik1 | NYM-J 3x1.5 | 1.5 | C | 0.1 | 10 | <0.2 | 0.28 | 12 | 30 | 21 |
| 3 | razvlazilnik2 | NYM-J 3x1.5 | 1.5 | C | 0.5 | 40 | <0.2 | 1.13 | 12 | 30 | 21 |
| 4 | klimat | NYM-J 5x4 | 4.0 | C | 0.3 | 50 | <0.2 | 1.41 | 19.2 | 51 | 34 |
| 5 | svetlobna tracnica | NYM-J 3x1.5 | 1.5 | C | 0.3 | 50 | <0.2 | 1.41 | 19.2 | 30 | 21 |
| 6 | luci vodnjak | NYM-J 3x1.5 | 1.5 | C | 0.1 | 20 | <0.2 | 0.57 | 12 | 30 | 21 |
| 7 | vtičmice | NYM-J 3x2.5 | 2.5 | C | 0.1 | 23 | <0.2 | 0.57 | 12 | 42 | 29 |

DOVODNI KABLI IN OPREMA

| ŠT. | EL.OMARA | Pkon(kW) | Ikon(A) | DOV.KABEL | ZAŠČ.In(A) | u2(%) | Ikr(kA) | Z(ohm) | I2(A) | Iz(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-GALERIJA S | 10.5 | 28 | NYY-J 5x10 | 40 | 1.4 | 0.8 | 0.46 | 64 | 60 |

5.	SISTEM NAPAJANJA IN IZENAČITVE POTENCIALA

V objektu je uporabljen TN-S sistem napajanja in ozemljitve električnega sistema. To pomeni:

·	zaščitni vodnik PE poteka ločeno od nevtralnega vodnika N

·	izpostavljeni prevodni deli so povezani z zaščitnim vodnikom

Za osnovno izenačitev potencialov v objektu je uporabljena glavna ozemljitvena zbiralnica, ki je nameščena v omari GIP. Nanjo je povezano naslednje :

·	glavni zaščitni vodnik PE

·	glavni ozemljitveni vodnik

- glavni vodnik za izenačevanje potenciala, ki povezuje glavne cevi vodovoda, plina, centralne kurjave, kanalizacije in druge kovinske elemente objekta

- strelovodne inštalacije

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z  ozemljilom  objekta, ki je izvedena kot skupna zaščitna, obratovalna in strelovodna ozemljitev.

Za izenačitev potencialov v cateringu je predvidena doza PS49 na katero so priključeni elementi po risbi GIP1.0

6.   NAČIN OZNAČEVANJA

Vse el.omare in aparati v postroju so označeni z oznakami navedenimi v risbah. Priključni kabli so na obeh koncih označeni z oznako kabla. Primer označevanja el.omar :

E – GALERIJA S

.	.

.	zap.št.el.omare

el.omara

Aparati in kabli so označeni z oznakami naprav in elementov po predpisih veljavnih v RS oz. IEC 750. Uporabljene so sledeče črkovne oznake opreme :

A	ojačevalniki, laserji, kombinacije aparatov, programabilni kontrolerji

B	analogni pretvorniki ( senzorji )

C	kondenzatorji

D	timerji

E	el.grelniki

F	zaščitni elementi, termostati, tlačna stikala, pretočna stikala itd.

H	signalni elementi

K	kontaktorji in releji

M	motorji

N	regulatorji, elektronske naprave

Q	močnostna stikala

P	merilni inštrumenti

R	upori

S	krmilna stikala in tipkala

U	konverterji, frekvenčni pretvorniki, usmerniki

Y	pogoni ventilov in žaluzij

G	generatorji, baterije, oscilatorji

V	diode, transistorji

X	sponke, vtičnice, vtikači

Vodniki – izmenična napetost

| barva | napetost |
| --- | --- |
| črna | faza L1 |
| rjava | faza L2 |
| črna | faza L3 |
| svetlo modra | ničelni vod N |
| rumeno/zelena | zaščitna zbiralka PE |
| rumeno/zelena | skupni vodnik PEN |
|  | zemlja E |

Vodniki – krmilni tokokrogi ( EN60-204, IEC 2-4-1/92,  VDE 0113 )

| barva | napetost |
| --- | --- |
| rdeča | izmenična - AC |
| svetlo modra | enosmerna - DC |
| oranžna | tuja napetost |

7.   RAZSVETLJAVA IN MOČ

Pri načrtovanju osvetljenosti so upoštevani minimalni pogoji v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS št.89/99), priporočila SDR (slovensko društvo za razsvetljavo) in standard SIST EN 12464-1:2004, svetloba in razsvetljava na delovnem mestu. Izračun osvetljenosti prostorov je narejen po metodi svetlobnega izkoristka:

E = ( n *  *  * F1 * F2 ) / ( a * b )

K = a * b / ( a + b ) * ( h - 0.85 )

Pri izračunu uporabimo  veličine :

E	srednja osvetljenost prostora ( lx )			a	dolžina prostora ( m )

n	število svetilk						b	širina prostora ( m )

	svetlobni tok svetilk ( lm ) 				h	višina od tal do svetilke ( m )

	svetlobni izkoristek prostora

F1	faktor zaprašenosti prostora

F2	faktor staranja žarnic

Svetlobni izkoristek prostora je izbran iz tabele izkoristkov posamezne vrste svetilke v odvisnosti od odbojnosti stropa, sten in delovne površine ter od prostorskega faktorja K, ki je odvisen od oblike prostora. Vrednost svetlobnih tokov so razvidna iz spodnje tabele.

Svetlobni tok  (lm) za fluorescentne cevi

|  | moč (W) | fluo 21 | fluo 31 | fluo 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fluo T8 (26) | 18 | 1350 | 1350 | 1350 |
|  | 36 | 3350 | 3350 | 3350 |
|  | 58 | 5200 | 5200 | 5200 |
| fluo T5 (16) | 14 | 1450 | 1450 | 1450 |
|  | 21 (24) | 2100 | 2100 | 2100 |
|  | 28 | 2900 | 2900 | 2900 |
|  | 35 | 3650 | 3650 | 3650 |
|  | 54 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | 80 | 7500 | 7500 | 7500 |

Svetlobni tok  (lm) za kompaktne fluorescentne cevi

|  | moč (W) | fluo 21 | fluo 31 | fluo 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-L | 18 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | 24 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  | 36 | 2900 | 2900 | 2900 |
|  | 40 | 3500 | 3500 | 3500 |
|  | 55 | 4800 | 4800 | 4800 |
| TC-D | 10 | 600 | 600 | 600 |
|  | 13 | 900 | 900 | 900 |
|  | 18 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | 26 | 1800 | 1800 | 1800 |
| TC-T | 18 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | 26 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  | 32 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | 42 | 3200 | 3200 | 3200 |

Splošna razsvetljava

Zaščita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo svetlobnih elementov v ustrezna ohišja.

Instalacija je narejena z vodnikom NYM-J v cevi  16, položeni v betonu.

Predvidena razsvetljava:

- svetlobna tračnica , 3 polna, z DALI vodilom, pritrjena na betonski strop.

Na tračnici so predvideni reflektorji ARTEMIDE PICTO 70 VERTIKAL, 50 W QR-CB51 z DALI DIMM aktuatorjem integriranim v reflektor

Reflektorji se regulirajo posamično ali skupinsko.

- LED trak IP 55 v tleh med parketom in skalo po celi dolžini galerije.

Krmiljenje je ON-OFF.

- Zvezna linija svetilk s sijalko T5, DALI DIMM , z odbojnim  reflektorjem.

Naklon svetilk nastaviti tako,da osvetlijo celoten strop galerije.

Svetilke se regulirajo.

- Svetilke vgrajene v strop med galerijo in prehodom v KLMT so obstoječe.

Svetilke se regulirajo s krmilnikom v el. omati E-GALERIJA S.

- Svetilke v hodniku proti vodjaku in okoli vodnjaka so obstoječe.

Svetilke se regulirajo s krmilnikom v el. omati E-GALERIJA S.

- V vodnjaku se vgradijo tri potopne svetilke.

Izvede se menjava sijalk na dvorišču z vlečenjem jeklene pletenice pri vodnjaku na nivoju 0.

Krmiljenje je ON-OFF.

Krmiljenje in regulacija je predvidena s sistemom ENTIAliving inteligentnim sistemom.

Osvetljenost je v skladu s priporočili SDR (slovenskega društva za razsvetljavo) in standarda SIST EN 12464-1:2004, svetloba in razsvetljava na delovnem mestu. Točna mikrolokacija izpustov in orientacija svetilk se določi pri sami vgradnji elementov po priloženih risbah in navodilih arhitekta.

Varnostna razsvetljava

Predvidena je varnostna razsvetljava galerije, stopnišča proti traktu ABCM in okoli vodjaka.

Predvidene so samostojne svetilke z vgrajenimi aku moduli avtonomije 1 ura.

Svetilke imajo za oznako številko tokokroga in zaporedno številko v tokokrogu. Te svetilke morajo po SIST EN 1838 zagotoviti minimalno osvetljenost 1lx na tleh na sredini evakuacijske poti.

Za označitev smeri izhoda so predvidene svetilke varnostni znak v trajnem spoju po standardu

SIST 1013.

TABELA VARNOSTNIH SVETILK (upoštevan je 45% izkoristek in svetlobni tok 300 lm)

|  | svetilke vzdolž evakuacije |  |  |  |  |  | svetilke pravokotno na evakuacijo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H (m) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| a (m) | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 |
| b (m) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.2 |

H	višina montaže (m)

a	razdalja med svetilkami, da se doseže v osi evakuac. poti osvetljenost 1.25 lx na tleh (m)

b	razdalja med prvo oz zadnjo svetilko in steno, da se doseže v osi evakuac. poti osvetljenost 1.25 lx na tleh (m)

Instalacija za moč

Predvideni so porabniki:

- Klimat nameščen v strojnici  0.13 v nivoju (-1).

- Razvlažilnik 1 in razvlažilnik 2 v zidu galerije

- Toplotna črpalka na ploščadi med kapelo in traktokm J

- Talno ogrevanje

Kabli iz el.omare potekajo med ploščo in obokom nadometno v instalacijskih ceveh.

Kabli  so tipa  NYY-J in NYM-J.

8.  INTEGRIRANI KOMUNIKACIJSKI SISTEM ( telefonija, internet, računalniška mreža )

Poteka od obstoječega komunikacijskega vozlišča v komunikacijske prostoru v nivoju (-1) do posameznih vtičnic . Razdalja od etažnih komunikacijskih vozlišč do priključkov na delovnih mestih ne sme preseči 90 m. S tem zadržimo v integriranem komunikacijskem omrežju kvaliteto omrežja predvidene kategorije.  Kabli ne smejo biti premoščeni z mostički, odcepi ali spoji.

Horizontalni razvod IKS sestoji iz :

- vtičnic 1xRJ 45

- 4 paričnih bakrenih komunikacijskih kablov UTP cat 6

- ustreznih komunikacijskih vtičnic

9.  POŽARNO JAVLJANJE

Predviden je aspiracijski javljalnik požara v galeriji.

Požarna centrala je obstoječa in je predvidena za celoten grad.

Za instalacijo javljanja požara je uporabljen kabel JE-H(St)H E30 1x2x0.8 mm rdeče barve, ki je  položen deloma podometno v zaščitni cevi in deloma nadometno na požarno odporne objemke.

V primeru požara je predvidena zaustavitev klimata, deblokada el. ključavnic na evakuacijskih poteh, alarmiranje gostov in prenos alarma na pooblaščeno agencijo.

10.   VIDEO NADZOR

Predvidene so IP kamere, ki so povezane na obstoječo snemalno napravo v komunikacijskem prostoru v nivoju (-1).

Oprema video nadzora

Celoten sistem video nadzora sestoji iz :

·	video kamer

·	DSN (digitalne snemalne naprave)

·	monitorjev

·	veznih kablov za video signal in energetsko napajanje

·	priključnih doz

Vezni material

Video kamere so povezane na DSN s kablom za prenos video signala tip

- FTP, cat 6 za povezavo z megapixel kamerami

Opis delovanja video nadzora

Video kamere prenašajo slike preko DSN, ki posreduje slike na monitorje. DSN omogoča gledanje slik vseh kamer hkrati, vsake posamezne kamere ali poljubno skupino kamer.

DSN (digitalna snemalna naprava)

Uporablja se za povezavo z video kamerami. Slike z video kamer zapisuje na disk. Na monitorju se lahko prikaže do xx posnetkov naenkrat s tem, da se ekran monitorja razdeli na ustrezna okna.

11.	PROTIVLOMNO VAROVANJE OBJEKTA

Sistem protivlomnega varovanja sestoji iz :

- mikroprocesorske postaje (obstoječe)

- tastature s tekstovnim displayem (obstoječe)

- adapterja za tastaturo (obstoječe)

- IR in pasivnih senzorjev

Centrala sestoji iz adresibilnih vhodnih linij, sistem pa omogoča programirano delovanje vsake posamezne alarmne vhodne linije. Centrala mora ustrezati zahtevam SIST EN 50131.

Sistem je grajen modularno in omogoča različne kombinacije modulov.

Vklop oz.izklop alarmnega sistema ali posameznih delov varovanega objekta se izvede z odtipkanjem kode (šifre) na tipkovnici - šifratorju pri vhodu v prostor. Delovanje šifer se lahko poljubno programira, kar omogoča sektorsko varovanje, to je varovanje določenih prostorov v času, ko je v drugih prostorih alarmni sistem izklopljen .

Stanje centrale se odčitava na LCD tekstovnem displayu. V lastnem spominu se hranijo podatki o zadnjih dogodkih, ki so opremljeni z uro in datumom. Vsebina spomina se lahko izpiše na tiskalnik in monitor PC računalnika. To omogoča popolnejši pregled nad dogajanjem v objektu  (čas in mesto prihodov oz. odhodov v delu objekta) ter nudi možnost natančne analize in rekonstrukcije dogodkov.