- 1.0   TEHNIČNO POROČILO

- 1.1      UVOD

Predmet tega načrta je PZI – projekt za izvedbo strojno energetskih instalacij prezračevanja objekta LJUBLJANSKI GRAD – GALERIJE » S ».

Pri izvedbi sistema prezračevanja je bila upoštevana specifika prostora , varčevanje s toplotno energijo, varčevanje z električno energijo, sanitarni in tehnični pogoji, temperaturni režim v prostoru, skladno s prostorskimi možnostmi za namestitev opreme v prostoru in toplotni strojnici. Izvedba prezračevalnih razvodov v prostoru je bila pogojena z arhitektonsko – gradbenimi možnostmi in posegi v objekt.

Načrt je izdelan na podlagi :

-   ogleda prostorov Ljubljanskega gradu

-   sestankov z arhitektom

-   izdelanega načrta instalacij energetske oskrbe v Klima strojnici 1

-   gradbenih in arhitekturnih načrtov za fazo PZI - izdelal AMBIENT,Ljubljana

Načrt strojno energetskih sistemov za prezračevanje – PZI je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in  pravilniki RS ( Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. 42/2002, SIST CR 1752, SIST EN ISO 7730, SIST prEN 13779) in/ali v skladu z ustreznimi priporočili in predpisi (DIN, VDI,..) z upoštevanjem vseh virov, ki vplivajo na prostor in okolico tako, da so vplivna območja v mejah dovoljenih.

Pri izvedbi del so bili upoštevani naslednji izhodiščni podatki:

a)  Zunanje stanje                           b)  Prostorsko stanje

-  zima       -  13 ˚C, 90% r.v.	   - zima       + 18 ºC, 50 % r. v.

-  poletje    + 32 ˚C, 40% r.v.           - poletje    + 26 ºC, 55 % r. v.

Bivalni prostori   so osnovno ogrevani na predpisano temperaturo s talnim ogrevan-jem. Ogrevanje e obdelano v ločenem načrtu.

V skladu z zakonom o racionalni rabi toplotne energije so v klimatu vgrajeni elementi za izkoriščanje toplote odpadnega zraka in sicer so zaradi prostorskih možnosti predvideni lamelni rekuperatorji  ( izkoristek do 80 % ).

- ENERGETSKI MEDIJ:

Za ogrevanje zraka v klimatski napravi je na razpolago ogrevna voda sistema 90/70 ˚C, dobavljena iz lastne plinske kotlovnice, ki se nahaja v energetskem objektu.

Hlajenje zraka v klimatski napravi ni predvideno.

- ENERGETSKA BILANCA KLIMATSKE NAPRAVE:

- Količina zraka:      1.340 m3/h - dovod

- Količina zraka:      1.273 m3/h - odvod

Toplotna moč klimatske naprave:          4,0 kW

Vrnjena toplotna moč:                          11,0 kW

Priključna elek. moč klima naprave:      1,4 kW

- 1.2    SPLOŠNI  OPIS  PREZRAČEVALNEGA SISTEMA

V skladu z osnovami za izdelavo projekta, ki so navedene v zgornjem poglavju ,  je v objektu izveden sistem z mehanskim dovajanjem in odvajanjem zraka.

- Oznaka naprave:

KN -  4S

- Lokacija predvidene naprave:

Predvidena klimatska naprava bo vgrajena v KLIMA STROJNICI – NIVO -1

- Zajem svežega zraka in izpuh odpadnega zraka:

Zajemi svežega zraka in izpuhi odpadnega zraka bo urejen preko skupne zajemalne in izpušen komore, izvedene v objektu M, NIVO 1, preko katerih se okrbujejo še drugi klimati.

- Opis opreme:

Prezračevalni sistem se sestoji iz naslednjih sklopov:

-   dovodno/odvodna klimatska naprava z ventilatorji, tropotni ploščnim rekuperator-

jem in ostalo potrebno opremo

-   elementi za distribucijo zraka, zračni kanali z izolacijo, vpihovalni in sesalni ele-

menti, dušilniki zvoka

-   avtomatska regulacija klima naprave: krmilnik, tipala, regulacijski ventili, termostati,

elektro krmilna omara in ožičenje znotraj klimata

Klimat:

Za prezračevanje Galerije je predvidena klimatska naprava enoetažne izvedbe, primerna za notranjo vgradnjo. V njo je  vgrajen rekuperatorji toplote odpadnega zraka z izkoristkom ca 80 % pozimi in 76 % poleti. Naprava ima vgrajeno filtracijo zraka, ogrevanje zraka preko toplovodnega grelnika, dovod in odvod zraka. Naprava deluje s svežim zrakom in po potrebi z obtočnim zrakom, preko by-pass lopute z elek. motornim pogonom. Na dovodni in izpušni strani zračnih priključkov klimata so vgrajene elektromotorne lopute.

Filtracija zraka:

Kvaliteta  filtracije svežega oziroma dovodnega zraka v prostore je izvedena z vrečastimi zračnimi filtri -  razred F1. Dovodni zrak - filter F7, odtočni zrak – filter F5.

Protihrupna zaščita:

Za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo ventilatorji na primerni nivo v prostoru so izvedeni dušilniki zvoka, vgrajeni v zračne kanale za zajem svežega in izpuh odpadnega zraka, za zmanjšanje hrupa v okolico.

Protipožarna zaščita:

Projekt upošteva Študijo požarne varnosti ter predvideva predvidene varnostne in zaščitne ukrepe. Na prehodih zračnih kanalov skozi različne požarne cone ali celice so vgrajene ustrezne protipožarne lopute.

Razvod zraka:

je izveden z ustreznimi zračnimi kanali izdelanimi iz pocinkane pločevine debeline po DIN standardih. Vsi zračni kanali za dovod zraka imajo v kolenih vgrajene vodilne lopatice.

Zračni kanali so toplotno izolirani z ustrezno parozaporno toplotno izolacijo, izdelano iz sintetičnega samougasljivega kavčuka z zaprto celično strukturo.

Zaradi zmanjšanja hrupa v Galeriji S in zaradi preprečitve ohlajanja ogretega dovod-nega zraka v betonski kineti, je predvidena izolacija kinete z enako izolacijo kot je opisano zgoraj, vendar dodatno opremljeno z samolepilno aluminijasto folijo za zmanjšanje trenja zraka v kineti.

Debeline toplotne izolacije:

- zračni kanali za zajem svežega zraka: 20 mm

- dovodni in odvodni zračni kanali vodeni v prostorih ter v klima strojnici:   10 mm

- betonska kineta za dovod zraka: na dnu kinete 30 mm, prehodi iz kinete: 20 mm,

zadnja vertikalna stena ob notranji steni proti servisnem delu: 10 mm ( glej detajl

na risbi štev. KH – 06 ).

Elementi za vpihovanje in sesanje zraka:

Za razvode zraka so vgrajeni kvalitetni in oblikovno ustrezni elementi, ki ustrezajo tehničnim zahtevam glede ugodja obiskovalcev galerije, zaradi gibanja zraka. Za vpih zraka so vgrajeni linijski difuzorji, z nestandardno izvedbo pritrditve, v kombinaciji z NIRO nastavki po arhitektonskem projektu.

- Regulacija, krmiljenje in nadzor:

Prezračevalna naprava je opremljena z kompletno z elektro krmilno omarico z vgrajenimi vsemi zaščitnimi, signalnimi elementi in kontaktorji. Vgrajena je digitalna elektronska avtomatska regulacija ter nadzor delovanja naprave in elementov. Avtomatska regulacija je opremljena s temperaturnimi senzorji, elementi za protizmrzovalno zaščito, elektromotornimi pogoni žaluzij, elektromotornim regula-cjskim ventilom ter regulatorjem, vključno z ožičenjem in povezavo z elektrokrmilno omaro znotraj klimata.

  - ZAKLJUČEK

V času poskusnega obratovanja, ki naj traja neprekinjeno 72 ur je potrebno pregledati kompletno opremo, izdelati regulacije in nastavitve elementov, preveriti delovanje avtomatike, armatur ter ostale opreme ter preizkusiti njihovo delovanje.

Vse morebitne nepravilnosti delovanja ali netesnosti morajo biti odpravljene. Zagon opreme je potrebno opraviti v prisotnosti pooblaščenega serviserja dobavitelja.

O uspešnem poskusnem obratovanju mora izvajalec del izdelati protokole, katere podpišeta vodja izvedbe del ter nadzorni organ investitorja.

Izvajalec del bo moral do določenega datuma, predložiti vso potrebno in predpisano dokumentacijo za tehnični pregled objekta, skupaj z certifikati opreme, vgrajenih materialov, garancijske liste, strojnico opremiti z vezalno shemo za klimat ter na koncu predložiti podatke o vseh morebitnih spremembah napeljav v izvedbi, zabeleženih na kopijah prejete projektne dokumentacije PZI, zaradi predaje podatkov projektantu , ki bo izdelal PID – projekt izvedenih del.

Odgovorni projektant:

Boris – Peter Gobec, inž.str.

2.0  TEHNIČNI IZRAČUNI

2.1 Določitev hitrosti zraka

Betonska kineta v tleh galerije ima svetli presek F = 0,153 m2

Količina vpihanega zraka znaša V = 1.340 m3/h = 0,372 m3/s

Hitrost zraka v kineti:

0,372

V = ------------ =  2,43 m/s

0,153

2.2 Število menjav zraka v prostoru :

Vz           1.340

i = ----------- = ------------- =  1,75 x / uro

V p            766,3

2.3 Padec tlaka v difuzorju:

dpl  = 5 x 0,85 = 4,25 Pa

Lwa = 22 dB(A)

Vl = 0,2 m/s

Dometna razdalja L = 8 m

2.4 Določitev linijskih difuzorjev

Zaradi enotnega arhitektonskega izgleda vpihovalnih elementov, so elementi ( linijski difuzorji predvideni po vzdolžni liniji kinete, katero je določil arhitekt.

Skupna dolžina linijskih difuzorjev znaša L = 31 + 4,8 = 35,8 m

Difuzorji bodo razporejeni v naslednjih sektorjih:

1/  VZDOLŽNA LINIJA OB VSTOPU KANALA V KINETO

Linijski difuzor  LD 13/1  -  1500, skupaj  L = 30 m,  KOS 20

2/  LINIJA OB PREHODU IZ MINITEATRA V GALERIJO

Linijski difuzor  LD 13/1  -  1600, skupaj  L = 1,6 m,  KOS 1

3/  LINIJA OB DESNIH VELIKIH VRATIH

Linijski difuzor  LD 13/1  -  800, skupaj  L = 0,8 m,  KOS 1

Količina dovedenega zraka po linijskih difuzorjih

Količina zraka/ tekoči meter:

1.340 m3/h

Vz = ------------------ =  37,43 m3/h

35,8 m

Oznaka linije                   Dolžina difuz.     Količina zraka_______________

Vzdolžna linija                     L = 30,0 m         Vz = 30 x 37,43 = 1.123,0 m3/h

Linija ob glav. vratih            L =   0,8 m         Vz =   1 x 37,43 =      37,4 m3/h

Linija ob prehodu v galer.   L =   4,8 m          Vz =  3 x 37,43 =    179,6 m3/h

SKUPAJ Vz = 1.340,0 m3/h

Količina odvedenega zraka na odsesovalnih odprtinah

Oznaka linije                   	Dolžina odprtine      Količina zraka

1/ LINIJA ( DETAJL 4 ):   	         4,4 m	              Vz = 836 m3/h

2/ LINIJA ( DETAJL 3-sredina):  1,5 m	              Vz = 285 m3/h

3/ LINIJA ( DETAJL 3-desno:      0,8 m                Vz = 152 m3/h

SKUPAJ  Vz  = 1.273 m3/h

2.5 Določitev mehanskih regulatorjev pretoka zraka

Za konstanten pretok zraka preko sesalnih odprtin bodo skrbeli mehanski regulatorji pretoka, z tovarniško nastavljenimi količinami, kot sledi:

1/ LINIJA,   Vz = 836 m3/h

Odgovarja mehanski regulator pretoka zraka, izdelek HIDRIA d.o.o. Idrija, tip

MRP – 2 / 250 x 200 mm, ali ustrezno

2/ LINIJA,   Vz = 285 m3/h

Odgovarja mehanski regulator pretoka zraka, izdelek HIDRIA d.o.o. Idrija, tip

MRP – 2 / 200 x 150 mm, ali ustrezno

3/ LINIJA,   Vz = 152 m3/h

Odgovarja mehanski regulator pretoka zraka, izdelek HIDRIA d.o.o. Idrija, tip

MRP – 2 / 200 x 150 mm, ali ustrezno

- 3.  PRILOGA:

- Tabela dovodnih in odvodnih elementov za GALERIJO  »S«

3.0   POPIS MATERIALA IN DEL

3.1  PREZRAČEVANJE

3.2  GRADBENA DELA