5.5.1   TEHNIČNO POROČILO

5.5.1.1      UVOD

Predmet tega projekta je PZI – projekt za izvedbo strojno energetskih instalacij klimatizacije in prezračevanja objekta PRENOVA LJUBLJANSKEGA GRADU, ki je spomeniško zaščiten objekt.

MOL se pripravlja na nadaljevanje prenove objekta Ljubljanski grad, ki bo obsegal v tej fazi prenovo prostorov TRAKTA G,F - VINOTEKE z kuhinjo.

Pri zasnovi sistemov prezračevanja je bila upoštevana funkcionalnost prostorov, lokacija prostorov, istočasnost delovanja , varčevanje s toplotno energijo, varčevanje z električno energijo, sanitarni in tehnični pogoji, temperaturni režimi v prostorih in skladno s prostorskimi možnostmi za namestitev opreme. Upoštevane so bile tudi že vse izvedene  strojne instalacije v objektu, ki morajo ostati še naprej v funkciji.

V vinoteki je projektno že obdelan avtonomni sistem prezračevanja in hlajenja. Predmet tega projekta je le prezračevanje kuhinje in spremljajočih prostorov. Prezračevanje sanitarij v prostorih kuhinje se priključi na sistem za odvod zraka iz sosednjih sanitarij.

Načrt je izdelan na podlagi :

- načrta arhitekture, katerega je izdelal AMBIENT d.o.o. Ljubljana

-    ogleda prostorov bodoče Vinoteke in ostalih pripadajočih prostorov

-    sestankov z arhitektom, predstavniki investitorja, projektanti in tehnologom kuhinje

-    tehnološkega opisa objekta in predvidene opreme, katerega je izdelala firma IXA d.o.o. iz

Ljubljane

-    obstoječih načrtov in delovnih posnetkov obstoječega stanja

-    projektne dokumentacije strojno energetskih postrojenj in inštalacij, katere je izdelal Install

-    študije požarne varnosti / PGD / št.načrta 10, ki ga je izdelal Izolirka- Požarni inženiring

d.o.o.

Opomba: V  navedeni študiji prostori obravnavani v tem projektu niso imeli enake namembnosti niti enakih gabaritov kot v fazi projektiranja PGD (Študija požarne varnosti in projekt za strojne in verjetno tudi elektro instalacije). Zato je bilo potrebno zahteve uskladiti z tehničnimi predpisi in potrebami – na osnovi izkušenj iz prakse.

Načrt strojno energetskih sistemov za prezračevanje je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in  pravilniki RS ( Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. 42/2002, SIST CR 1752, SIST EN ISO 7730, SIST prEN 13779) in/ali v skladu z ustreznimi priporočili in predpisi (DIN, VDI,..) z upoštevajem vseh virov, ki vplivajo na prostor in okolico tako, da so vplivna območja v mejah dovoljenih.

Pri izračunih in dimenzioniranju sistemov so bili upoštevani naslednji podatki:

a.)  Zunanje stanje

-  zima       -13 ˚C,  90% r.v.

-  poletje      32 ˚C, 45% r.v.

b.)  Prostorsko stanje

-  kuhinja      22-28 ˚C,  rel.vlaga  max. 60%

-  sevisni prostori, sanitarije:   pozimi: 18˚C, poleti nekontrolirano                                          str.1

Vsi bivalni prostori   so osnovno ogrevani na predpisane temperature s talnim ogrevanjem. Ogrevanje in hlajenje je obdelano v posebnem projektu.

V objektu so predvideni naslednji sistemi za kondicioniranje in prezračevanje prostorov:

- Sistem s toplozračnim ogrevanjem in prezračevanjem pozimi in s pohlajevanjem poleti

- Sistemi za lokalni odvod nečistega zraka iz prostorov

Prezračevanje nečistih prostorov ali prostorov v katerem  je neugoden vonj (sanitarije, kuhinja)  je predvideno tako, da v njih vlada podtlak proti ostalim prostorom.

V skladu z zakonom o racionalni rabi toplotne energije , deluje sistem z uporabo varčevalne nape locirane nad termičnim blokom. Na ta način dosežemo ca 50 do 60 % prihranek toplotne in hladilne energije.

ENERGETSKI MEDIJI:

Za ogrevanje zraka v klimatskih napravah je na razpolago ogrevna voda sistema 60/40 ˚C, dobavljena iz lastne plinske kotlovnice, ki se nahaja v energetskem objektu.

Za hlajenje zraka v klimatskih napravah je na razpolago hladna voda sistema 7/12 ˚C, dobavljena iz lastne hladilne centrale.

ENERGETSKA BILANCA KLIMATSKE NAPRAVE:

Količina zraka klimatske naprave:            3.000 m3/h

Toplotna moč klimatske naprave         :        21,32 kW

Hladilna moč klimatske naprave           :     19 kW

5.5.1.2    SPLOŠNI  OPIS  PREZRAČEVALNIH SISTEMOV

V skladu z osnovami za izdelavo projekta, ki so navedene v zgornjem poglavju ,  je v objektu dimenzioniran in predviden sistem z mehanskim dovajanjem in odvajanjem zraka.

Sistem - naprava je predviden za vzdrževanje zahtevanih mikroklimatskih pogojev v prostorih celo leto (temperatura zraka, čistost zraka in tlačne razmere).

Predvideni je naslednji avtonomni sistem-naprava:

KN -  1,  Kuhinja - Objekt G,F

Lokacija predvidene naprave:

Predvidena klimatska naprava  je predvidena v strojnici poleg kuhinje.

Ventilator za odvod nečistega zraka iz kuhinjskih prostorov je predviden v prostoru ob šprinkler strojnici ,ob dovozu v manipulacijo na koti +368.00.

V istem prostoru je že instaliran kanalski ventilator, namenjen za odvod iz sanitarij.

str.2

Zajem svežega zraka in izpuh odpadnega zraka:

Zajem svežega zraka je predviden  v pasaži – ob vhodu v Objekt G, en nivo nad kuhinjo. Detajl zajema zraka je obdelal arhitekt po tehničnih podatkih (zahtevi) od projektantov strojnih instalacij (potrebna površina odprtin-e.)

Izpuh odpadnega zraka je  predviden ob dovozni rampi v manipulacijo Kota -2:

Opis opreme:

Klima sistem se sestoji iz naslednjih sklopov:

- dovodna klima komora

- ventilatorji za ločene lokalne odvode zraka

- elementi za distribucijo zraka, zračni kanali z izolacijo, vpihovalni in sesalni elementi, dušilniki

zvoka, razne lopute in žaluzije, rešetke za zajem in izpih zraka

- avtomatska regulacija sistemov: krmilniki, tipala, ventili, termostati, elektro krmilne omare

ter ožičenje elementov.

Klima komora, ventilatorji:

Za klimatizacijo in prezračevanje je predvidena centralna klimatska naprava enoetažne izvedbe, primerna za notranjo vgradnjo. Naprava je namenjena za filtracijo zraka, ogrevanje , hlajenje, dovod in odvod zraka. Naprava deluje samo s svežim zrakom.

Za odvajanje zraka iz nečistih prostorov so predvideni lokalni radialni cevni ali kanalski ventilatorji.

Filtracija zraka:

Kvaliteta  filtracije svežega oziroma dovodnega zraka v prostore je predvidena z zračnimi filtri kvalitete G4 in F7.

Protihrupna zaščita:

Za zmanjšanje hrupa, ki ga povzroča ventilator na primerni nivo v prostorih je predviden dušilnik zvoka vgrajen v klimatsko napravo za dovod  zraka .

Protipožarna zaščita:

V skladu s prakso sta predvideni dve požarni coni-celici: 1.klima strojnica in 2.kuhinja. Na prehodih zračnih kanalov skozi stene med conami so predvidene v dovodnih zračnih kanalih protipožarne lopute z el.motornim pogonom in požarna izolacija v odvodnih zračnih kanalih.

Razvod za dovod  zraka:

je predviden z ustreznimi zračnimi kanali izdelanimi iz pocinkane pločevine debeline po DIN standardih. Vsi zračni kanali za dovod zraka morajo imeti  v kolenih vgrajene vodilne lopatice.

Zračni kanali morajo biti toplotno izolirani z ustrezno toplotno izolacijo. Predvidena je toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, parozaporne izvedbe. Debeline toplotne izolacije:

- zračni kanali za zajem svežega zraka: 13 mm

- dovodni zračni kanali vodeni v prostorih:   10 mm

Razvod za odvod zraka iz kuhinje je predviden z zračnimi kanali iz jeklene ali nerjaveče pločevine ustrezne debeline.

Elementi za vpihovanje in sesanje zraka:

Predvideni so kvalitetni in oblikovno ustrezni elementi, ki ustrezajo tehničnim zahtevam glede ugodja gostov zaradi gibanja zraka.

str.3

Regulacija, krmiljenje in nadzor:

Prezračevalna naprava bo opremljena kompletno z elektro krmilno omarico z vgrajenimi vsemi zaščitnimi, signalnimi elementi in kontaktorji. Predvidena je digitalna elektronska avtomatska regulacija ter nadzor delovanja naprav in elementov. Avtomatska regulacija je opremljena s temperaturnimi senzorji, elementi za protizmrzovalno zaščito, elektromotornimi pogoni žaluzij, regulacijskimi ventili ter regulatorji, vključno z ožičenjem in povezavo z elektrokrmilno omaro.

5.5.1.3    OPIS POSAMEZNIH SISTEMOV

Sistem:  KN – 1 -  Kuhinja  /  OBJEKT  D,E

Sistem je  predviden za toplozračno ogrevanje in prezračevanje v zimskem in prehodnem obdobju ter pohlajevanje v letnem obdobju in sicer vseh prostorov kuhinje v objektu G,F

Količina zraka za prezračevanje kuhinje je določena v skladu z DIN normami glede na predvideno tehnološko opremo v kuhinji. Zaradi varčevanja toplotne energije, preprečevanja prepiha v prostoru, učinkovitega odvoda preko kuhinjskih nap ter vzdrževanja zahtevanih mikroklimatskih pogojev v kuhinji je izbran sistem  z vgradnjo ene varčevalne nape v kombinaciji s splošnim učinkovitim prezračevanjem prostora.

Sistem KN-1 sestavljajo naslednje naprave:

- KN -1,2:  Dovodni klimat za pripravo in dovod zraka v varčevalno napo (cona1) in v vse

ostale prostore kuhinje (cona 2)

- KN -1/2:  Centrifugalni ventilator za odvod zraka iz kuhinje

- Lokalni ventilator za odvod zraka iz nečistih prostorov.

Dovodni klimat  s funkcijo filtriranja svežega zraka, ogrevanja in dovajanja  zraka je predviden v klima strojnici, ki se nahaja poleg kuhinje. Naprava deluje s 100 % svežim zrakom.  Naprava ima predvidena dva  režima obratovanja - normalni in reduciran način obratovanja. Normalni način obratovanja je predviden ob polni zasedenosti delovanja kuhinje. Reduciran način obratovanja je predviden ob manjši zasedenosti kuhinje.

Zaradi možnih različnih režimov obratovanja in s tem različnih količin dovedenega zraka je naprava opremljena s frekvenčno regulacijo hitrosti delovanja ventilatorja.

Način preklopa delovanja sistema je ročen.

Za pripravo in dovod svežega zraka je predviden dovodni klimat ležeče izvedbe, nameščen v klima strojnici. Dovodni klimat je sestavljen iz mešalne enote s priključkom za sveži zrak, grelne enote s katero predgrejemo sveži zrak v zimskem obdobju na temperaturo +5 ˚C, filterne enote,  filterne enote s filtrom F7, ventilatorjeve enote , prazne enote ,stoječe dušilnikove enote in prazne enote.

Razvod dovodnih zračnih kanalov ima iz zbirne komore nad klimatom predvidene dve coni tako, da lahko vzdržujemo želene količine dovedenega zraka in  temperaturne parametre  v različnih prostorih:

1.cona: varčevalna napa in 2.cona: kuhinja.

Ena cona (kuhinja) je opremljena s kanalskim dogrelnikom zraka,hladilnikom zraka in regulacijsko žaluzijo za točno nastavitev želene količine dovedenega zraka.

Druga cona je opremljena z mehanskim regulatorjem pretoka zraka za vzdrževanje želene (fiksne) količine zraka (1320 m3/h) za vpih v varčevalno napo.

str.4

Razvod zračnih kanalov je predviden pod stropom nad spuščenim stropom.

Odvod zraka iz kuhinje je predviden preko varčevalne nape, kuhinjske nape – parolova nad pomivalnim strojem in lovilnikom maščobe,ki je vgrajen v stropu.

Odvod zraka iz sanitarnih prostorov je predviden preko prezračevalnih ventilov, zračnih kanalov, ki bodo priključeni na že obstoječi sistem za odvod zraka iz sosednjih sanitarij.

Odvodni zračni kanali potekajo pod stropom, nato vertikalno v kineto, skozi prostor Manipulacija do prostora ob predvidenem šprinklerju. Za odvod zraka iz kuhinje je predviden termični kanalski  ventilator za temperature odvedenega zraka do 120 ˚C. Izpuh zraka iz odvodnega centrifugalnega ventilatorja je voden v okolico ob vhodni rampi za manipulacijo.

V reduciranem režimu obratovanja deluje ventilator z nižjo hitrostjo obratovanja,

Za izločanje par in maščob iz odvedenega zraka je predvidena razmaščevalna komora vgrajena v klima strojnici - pred odvodnim ventilatorjem.

Za odvod zraka iz sanitarnih prostorov je predviden kanalski ventilator za odvod zraka iz sanitarnih prostorov.

Avtomatska regulacija naprave:

je opremljena z vsemi potrebnimi elementi, kot so: temperaturna kanalska tipala, elektromotorni pogoni žaluzij, regulacijskimi ventili grelnika in hladilnika zraka skupaj z elektro motornim pogonom, regulacijo rekuperatorja toplote in elementi za kontrolo delovanja in signalizacijo napak.

Opravlja sledeče funkcije:

-  krmiljenje režimov  obratovanja preko regulacijskih loput  z el.motornimi pogoni, hitrostnega

tipala za kontrolo želenega pretoka zraka v dovodnem zračnem kanalu  ter frekvenčnega

regulatorja hitrosti  ventilatorja

-  regulacija in omejevanje želene temperature vpihovanega zraka pozimi in poleti

-  regulacija sobne temperature preko prostorskih temperaturnih  tipal ter regulacijskih ventilov

-  protizmrzovalna zaščita grelnika zraka

-  kontrola padcev tlaka v zračnih filtrih

-  alarmiranje ob okvari enega od ventilatorjev (okvara jermenskih pogonov), zamazanost filtrov

nad dovoljeno vrednost ali aktiviranje ene od požarnih loput

Odgovorni projektant:

Damijan Mikuletič, univ.dipl.in.str.

Ljubljana, maj 2018

str.5

5.5.1.4      TEHNIČNI IZRAČUNI

OPIS RAČUNSKIH METOD PO KATERIH SO BILI IZDELANI IZRAČUNI

Pri izračunih in določanju prezračevalnih, klimatizacijskih in hladilnih sistemov je bilo upoštevano:

-   Toplotne izgube v prostorih  (Glej izračune v projektu  Ogrevanje in hlajenje)

-   Hladilna obremenitev v prostorih  (Izračun se nahaja v arhivskem izvodu)

-   Minimalni higienski pogoji v prostorih.

-   Minimalna količina svežega zraka znaša:   35 m3/h/ osebo

-   Predpisane minimalne izmenjave zraka v prostorih

Zunanja stanja:

Zima:     temperatura    - 13 ˚C, rel.vlaga 90 %

Poletje:  temperatura      32 ˚C, rel.vlaga 45 %

Prostorska stanja:

-  kuhinja                                  22-28 ˚C,  rel.vlaga  max. 60%

-  sevisni prostori,sanitarije       pozimi: 18˚C, poleti nekontrolirano

TABELA:  Prostori, Velikost prostorov, Količine dovedenega in odvedenega zraka,

Izmenjave zraka v prostorih, Dovodni in odvodni elementi

Glej naslednjo stran

str.6