MESTNA OBČINA LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD

TRAKT » G, F » - VINOTEKA

VODOVOD IN KANALIZACIJA

MAJ 2018

# 1.0  TEHNIČNO POROČILO

## 1.1.  vodovod IN KANALIZACIJA

1.1.1 Splošno

Projekt vodovodne instalacije za Objekt Ljubljanski grad – Trakt »G,F« - VINOTEKA, katera kuhinjo s pomožnimi tehnološkimi prostori je locirana na nivoju N – 1, obsega:

- kuhinjo s pomožnimi tehnološkimi prostori

- garderoba in sanitarije v sklopu kuhinje

- pult v vinoteki

- pult v vinoteki  - trgovini

Instalacija obsega napajanje potrošnikov s hladno, toplo vodo in cirkulacijo ter kanalizacijo.

Načrt je izdelan na osnovi predloženih gradbeno – arhitektonskih podlog, projektnih podatkov, dogovorov z arhitekti ter veljavnih predpisov standardov in normativov

Za objekt, kateri bo priključen na vodovodno omrežje gradu, so predvidene naslednje instalacije:

-  interna instalacija hladne, tople vode in cirkulacije z vsemi  sanitarnimi  elementi in

pomivalnimi koriti ter ostalimi porabniki hladne in tople vode

- vertikalno in horizontalno kanalizacijo kuhinjskih in fekalnih odplak z vsemi priključki sanitarnih elementov, priključenih na obstoječi sistem kanalizacije, speljan pod tlakom etaže.

1.1.2  Opis objekta

Kuhinja je tehnološka celota, v nadaljevanju načrta je podan seznam tehnološke opreme in porabnikov vode in priključkov na odtoke.

V kletnih prostorih so v sanitarijah nameščeni naslednji sanitarni elementi in ostali porabniki, kot sledi:

- trokadero

- WC

- umivalnik

- pršna kad

Vodovodna instalacija v Traktu G,F bo priključena na obstoječe vodovodno omrežje hladne ter tople vode in cirkulacije, kateri se napajata  iz Kotlovnice s centralno pripravo tople vode.

1.1.3  Interna instalacija hladne, tople vode in cirkulacije

Predmetna projektna dokumentacija PZI trakta »G,F« - VINOTEKA obsega celotno instalacijo hladne, sanitarne tople vode in cirkulacije od navezave na obstoječe omrežje do tehnoloških in sanitarnih predmetov, kot tudi horizontalno kanalizacijo, priključeno na talna kanalizacijska jaška, katera sta locirana v hodniku objekta in v klima strojnici.

Razvodno omrežje vodovoda bo potekalo v tleh sanitarij ter v stenah, do dvižnih vodov, oziroma priključkov na posameznih tehnoloških in sanitarnih predmetih. Na mestu priključitve na obstoječo instalacijo hladne, tople vode in cirkulacije so predvidene zaporne pipe za možnost prekinitve delovanja sistema v primeru servisiranja sanitarnih predmetov in potrošnikov.

Cevovodi hladne,  tople vode in cirkulacije po etažah bodo iz alumplast cevi,  oziroma druge ustrezne cevi s pripadajočimi fitingi.

Pred vsakim izpustnim mestom se vgradijo podometni ali kotni ventili, zaradi mož-nosti popravila brez izpraznitve dela instalacij.

1.1.4  Sanitarni elementi

Sanitarni elementi so predvidenI v skladu z gradbeno-arhitektonskim projektom. Vsa sanitarna keramika je I. kvalitete. WC je konzolne izvedbe s podometnimi izplakovalnim kotličkom, s predvidenim kompletom za vgradnjo, tipa Geberit, s konzolami. Pred nabavo in montažo je potrebno za dobavitelje, tipe in barve sanitarne keramike ter za armature pridobiti soglasje arhitekta.

Oprema sanitarnih elementov ( držalo za tekoče milo, držalo za toaletni papir ) je razvidna iz popisov materiala in del.

1.1.5  Izolacija in zaščita cevi

Vse cevi za vodo so predpisano izolirane in zaščitene, kot sledi:

-  cevi za  hladno  vodo, vodene  v  zidnih utorih in v  tleh  so izolirane s parozaporno

izolacijo z zaprto celično strukturo, minimalne debeline predvidene  po DIN 1988,

oziroma skladno s Pravilnikom o racionalni porabi energije

1.1.6  Kanalizacijske cevi

Kanalizacija tehnološke odpadne in fekalne vode obsega odtoke od posameznih tehnoloških porabnikov in sanitarnih elementov se priključijo na obstoječo odtočno kanalizacijo preko talnih betonskih jaškov, vodeno pod tlakom etaže. Priključki na obstoječo glavno kanalizacijo so že izvedeni skladno z ločenim projektom talne kanalizacije. Razvodi kanalizacije so izdelani iz PVC cevi in odgovarjajočih fazonskih kosov, spajanih z gumijastim tesnilom iz elastomera.

Vertikalna kanalizacijska cev – odzračevanje WC-ja v sanitarijah je  na najvišjem delu instalacije opremljena z avtomatskim odzračevalnim ventilom ( v dvojnem stropu ).

1.1.7  Zaključek

Vsa dela pri montaži morajo biti izvedena v skladu z montažnimi predpisi. Celotno vodovodno omrežje se mora pred zapiranjem dvojnih stropov in montažnih sten ter še pred  izoliranjem, tlačno preizkusiti. Hladni tlačni preizkus z vodnim tlakom za razvod sanitarne vode znaša 12 bar, za kanalizacijski razvod pa 0,3 bar.

Vse kanalizacijske cevi morajo biti položene v odgovarjajočih padcih. Vse ostale podrobnosti so razvidne iz načrtov.

Pri izdelavi načrta so bili upoštevani sledeči normativi in standardi:

-  Tehnični predpisi za instalacije pitne vode (DIN 1988)

-  Odvodnjavanje zgradb in zemljišč (DIN 1986)

Izvajalec del mora po zaključeni montaži instalacij in opreme opraviti še naslednja dela:

- desinfekcijo sistema pitne vode, skupaj s pridobitvijo ustreznega certifikata od pristojne pooblaščene inštitucije

- preizkusiti delovanje vseh iztokov na tehnoloških in sanitarnih predmetih ter pomivalnih koritih

- opraviti ureguliranje armatur

- izdelati protokol o tlačnih preizkusih, meritvah tlaka in poskusnem obratovanju instalacije

Izvajalec del mora do roka za oddajo predpisane dokumentacije za tehnični pregled, predložiti vse predpisane dokumente, garancijske liste, tehnične priloge in certifikate za osnovni material ter opremo, pripraviti podatke z vrisanimi  morebitnimi spremembami izvedbe instalacij v kopijo risb, katere podpišeta vodja montažnih del in nadzorni organ investitorja. Podatki služijo projektantu za izdelavo načrta PID dokumentacije.

Izvajalec del mora najkasneje do dne tehničnega pregleda predložiti tudi zapisnik o tlačni preizkušnji instalacije vodovoda in kanalizacije.

Ljubljana, maja 2018					Odgovorni projektant:

Damijan Mikuletič, univ.dipl.inž.str.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD

TRAKT » G, F » - VINOTEKA

VODOVOD IN KANALIZACIJA

TEHNOLOŠKI PODATKI

IXA d.o.o. LJUBLJANA

Celovška c. 285

MAJ 2018