MESTNA OBČINA LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD

TRAKT G,F - VINOTEKA

KUHINJA

PRIKLJUČKI KLIMATA

OGREVNA IN HLADILNA VODA

MAJ 2018

- TEHNIČNI OPIS

OGREVANJE IN HLAJENJE

## 1.1  splošno

Na Ljubljanskem gradu – v Traktu »G,F« - VINOTEKA, je predvidena kuhinja za potrebe gostinske dejavnosti. Za prezračevanje kuhinje in pripadajočih tehnoloških prostorov je predvidena oprema za izvedbo prezračevanja.

Načrt prezračevanja je obdelan pod  oznako S – 01/18 – KH.

V tem tekstu navajamo opis navezav priključkov priključkov prezračevalne opreme, to je predgrelnika, dogrelnika in hladilnika klimata, na obstoječe omrežje ogrevanja in hlajenja, ki je nameščeno pod tlakom v betonski kineti.

Bilanca energije je prikazana v točki 2. tega načrta.

Kot glavni ogrevni medij je na razpolago ogrevna voda iz obstoječe kotlovnice v energetskem objektu, sistema 60/40 ºC.  Kot hladilni medij je na razpolago hladilna voda iz obstoječe hladilne centrale v energetskem objektu, sistema 7/12 ºC.

## opis  CEVOVODOV OGREVANJA IN HLAJENJA

Obstoječa kineta s cevovodi za ogrevanje in hlajenje je speljana pod tlakom veznega hodnika ob dvigalu.

Cevovodi so izdelani iz jeklenih črnih navojnih cevi po DIN  2440, spajanih z varjen-jem in na samih elementih prezračevanja – s prirobničnimi ali navojnimi zvezami. Odcepi ogrevne in hladilne vode so izvedeni iz vrha obstoječih cevovodov.

Vsa instalacija bo od dviga iz kinete speljana najprej pod tlakom hodnika, nato pa v prostoru klima strojnice pod stropom prostora.

Vsa najvišja mesta cevovodov bodo opremljena z avtomatskimi odzračevalnimi lončki. Razvodi se lahko praznijo preko polnilno – izpraznjevalnih pip na najnižjih deli predgrelnika, dogrelnika in hladilnika klimata.

Po zaključeni montaži cevovodov, bodo le ti najprej očiščeni rje, minizirani in nato izolirani s parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Vsa vidna neizolirana instalacija bo najprej očiščena rje, minizirana in nato pobarvana z vročinovzdržnim lakom. Vse priključke na grelnikih in hladilniku je potrebno označiti z ustreznimi barvnimi nalepkami za označitev smeri pretokov. Glavni regulacijski sistemi bodo označeni z napisnimi tablicami za razpoznavo.

    - REGULACIJSKI ELEMENTI IN ČRPALKE

Za regulacijo ogrevne vode so predvideni prehodni ventili z elektromotornimi pogoni,

kateri bodo poleg črpalk in potopnih tipal v dovodih povezani z CNS sistemom.

Regulacija ogrevne vode bo izvedena z by – pasom med dovodom in povratkom, v katerega bodo vgrajeni zaporni in protipovratni ventili. Pretok ogrevne vode v sekundarnem krogu bo omogočala obtočna črpalka z elektronsko regulacijo.

Regulacija hladilne vode bo izvedena brez by – pasa. Vsi dovodi in povratki bodo opremljeni z instrumenti za merjenje temperature in tlaka. Na povratnih cevovodih grelnikov in hladilnika bodo vgrajeni lovilniki nesnage.

1.3 PREIZKUSI

Po zaključeni montaži sistemov ogrevanja in hlajenja se bo pristopilo najprej k izpiranju  cevi z vodo, ali izpihavanju cevovodov s komprimiranim zrakom in nato k tlačnim preizkusom, katere se izvede s hladnim vodnim tlakom 6 bar.

1.4  ZAKLJUČEK

O uspešnih preizkusih bodo izdelani zapisniki.  V času poskusnega obratovanja bodo izvedene vse potrebne nastavitve avtomatike, armatur ter ostale opreme ter preizkušeno njihovo delovanje. Izvajalec del bo moral do določenega datuma, predložiti vso potrebno in predpisano dokumentacijo za tehnični pregled objekta, skupaj s certifikati opreme in materialov.

Ljubljana, maj 2018   					Odgovorni projektant:

Damijan Mikuletič, univ.dipl.inž.str.

2.0  TEHNIČNI IZRAČUNI

  - TOPLOTNA IN HLADILNA BILANCA

    - Toplotna bilanca – sistem 60/40 ⁰C

- predgrelnik     Qo = 19.000 W

- dogrelnik        Qo =   7.880 W

Skupaj  Qo = 26.880 W

SKUPAJ OGREVANJE  Qo =  26.880 W

    - Hladilna bilanca – sistem 7/12 ⁰C

- hladilnik	Qh =   13.440 W

SKUPAJ HLAJENJE  Qh =  13.440 W

  - DOLOČITEV REGULACIJSKE OPREME IN ČRPALK

    - Predgrelnik v klimatu

Prehodni regulacijski ventil – regulacija ogrevne vode

G = 817 kg/h

H = 1,55 kPa

Kvs = 8,3 m3/h

Izdelek DANFOSS, tip VFS2 – 20 – AMV (E) 25, 24V

    - Dogrelnik v klimatu

Prehodni regulacijski ventil – regulacija ogrevne vode

G = 338,8 kg/h

H = 0,7 kPa

Kvs = 4,0 m3/h

Izdelek DANFOSS, tip VFS2 – 15 – AMV (E) 25, 24V

    - Hladilnik v klimatu

Prehodni regulacijski ventil – regulacija hladilne vode

G = 2312 l/h

H = 1,8 kPa

Kvs = 16,0 m3/h

Izdelek DANFOSS, tip VFS2 – 32 – AMV (E) 25, 24V

    - Obtočna črpalka – predgrelnik

G = 818 l/h

H = 4 mVS

Izdelek WILO – JONOS Pico 25/1 – 6, frekvenčna

2.2.5  Obtočna črpalka - dogrelnik

G = 339 l/h

H = 4 mVS

Izdelek WILO – JONOS Pico 15, frekvenčna