MESTNA OBČINA LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD

TRAKT G,F - VINOTEKA

OGREVANJE IN HLAJENJE

MAJ 2018

- TEHNIČNI OPIS

OGREVANJE IN HLAJENJE

## 1.1  splošno

V objektu Ljubljanski grad – v Traktu »G,F« - VINOTEKA, so predvideni naslednji prostori:

- vinoteka

- vinska klet

- banka vina

- strojnica za prezračevanje in hlajenje

- vinoteka - trgovina

- kuhinja s pomožnimi prostori

- garderoba in sanitarije

- klima strojnica za kuhinjo

V sklop kuhinje s pomožnimi prostori sodi tudi toplozračno ogrevanje s  prezračevanjem, katero je obdelano v ločenem načrtu štev. S - 01/18 - PZI - KH

V gostinskem delu vinoteke, garderobi in v sanitarijah  je predvideno talno ogrevanje prostorov.

V prostoru vinske kleti je predvideno talno hlajenje prostora.

Toplotne izgube objekta bodo izračunane po EN normah in usklajene z instalacijsko opremo.

Kot glavni ogrevni medij je na razpolago ogrevna voda iz obstoječe kotlovnice v energetskem objektu, sistema 60/40 ºC.  Kot hladilni medij za hlajenje prostora vinske klet je na razpolago hladilna voda iz obstoječe hladilne centrale v energetskem objektu, sistema 7/12 ºC.

Pri izračunih so upoštevani naslednji parametri zunanjega zraka in prostorov:

zunanjost	prostor

--------------------------------------------------------------------------------

- zima       	-13°C	*

- poletje    	+32°C, 40% rel.vl.  	26°C, 50% rel.vl.

Temperatura prostorov znaša 20 ºC, temperatura garderobe in sanitarij pa 24ºC. Vlaga ne bo kontrolirana.

## opis  sistemA

### TALNO OGREVANJE IN Hlajenje - splošno

Cevovodi so speljani tako, da je omogočena naravna kompenzacija raztezkov zaradi

vpliva temperaturnih razlik. Cevi so položene na izvedeno trdo podlago z vmesno izolacijo po gradbenem načrtu. Cevovodi morajo biti položeni s padcem 2 %o  od najnižjih delov inštalacije do priključnih cevovodov v razdelilni omarici R1 za talno ogrevanje, oziroma do priključka na kanalski hladilnik v strojnici za prezračevanje Vinske kleti v kleti N -1.

Vodi za odtok kondenza so predvideni iz Cu cevi, speljani z ustreznim padcem  proti talnemu sifonu v strojnici prezračevanja.

Vsi razvodi ogrevne in hladilne vode bodo izolirani s parozaporno toplotno izolacijo  debeline 13 mm. Odtočne cevi za kondenz  bodo izolirane s parozaporno  izolacijo debeline 6 mm, zaradi preprečitve rosenja.

1.3  TALNO OGREVANJE

    - SPLOŠNI OPIS

Za talno ogrevanje predlagamo, da se investitor odloči za rešitev sistema talnega ogrevanja s takšnim proizvajalcem in izvajalcem,  kateri lahko ponudi kvaliteto ponu-jenega sistema v skladu z ISO 9001/EN2 9001 in kateri je investitorju sposoben nuditi tudi jamstveno vrednostno garancijo vsaj v razdobju 5 let.

1.3.2  OSNOVE ZA IZVEDBO

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaključena v kvaliteti, kot jo narekujejo veljavni DIN, ÖNORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno ogrevanje.

OPIS IZVEDBE

Temperaturni sistem talnega ogrevanja v Vinoteki je 40/30 ºC. Razdalja med cevmi je 150 mm.

Temperaturni sistem talnega ogrevanja v Garderobi in kopalnici je 45/35 ºC. Razdalja med cevmi je 100 mm.

### IZOLACIJA

V osnovi je talno ogrevanje sestavljeno iz izolacijskih plošč iz stiroporja. Izolacijo dobavi in vgradi izvajalec montažnih del, enako hidrofolijo, cevni razvod, dilatacijske cevi in trakove ter ustrezne armature.

Hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakršnih toplotnih mostov. Posebej je pomembno, da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da kasneje ne bi prišlo do pokanja estriha. Osnovno pripravo tlaka bo izvedel izvajalec gradbeni del, skladno z arhitektonsko-gradbenim načrtom.

### CEVNI RAZVODI

Cevni razvodi bodo izvedeni in položeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi PE-RT, UNIPIPE ali ustrezno, odpornih na temperature do 100°C in odpornih tudi na zmrzal. Predvidena je pritrditev cevi direktno na multifolijo, črne barve , s čepki za namestitev ogrevnih cevi in to v predvidenem razmaku 100 do 150 mm, odvisno od prostora do prostora. Minimalni radius zvijanja cevi je r = 5 D v hladnem stanju. Dimenzija cevnih razvodov bo Ø 16 x 2 mm.

Spajanje cevi, katere bodo vodene pod tlakom, bo izvedeno z nerazstavljivimi spoji, s tuljčnimi PRESS SPOJKAMI, katere so najprimernejše, na splošno pa se jim je potrebno spojem izogibati, če je to le mogoče.

RAZDELILNE OMARICE IN MEŠALNI SISTEMI

Za distribucijo toplotne energije talnega ogrevanja je za Vinoteko predvidena zidna razdelilna omarica, v kateri bo nameščena oprema za distribucijo medija po posameznih conah, meritve količin medijev in merilna oprema za kontrolo tlakov in temperatur in sicer:

-    RO - 1, zidna razdelilna omarica z regulacijskimi elementi za regulacijo,

distribucijo in cirkulacijo ogrevne vode. Napaja 3 cone talnega ogrevanja.

-   Obstoječa zidna razdelilna omarica, nameščena v strojnici prezračevanja za

Kuhinjo, napaja 1 cono talnega ogrevanja v Garderobi in v sanitarijah. Ima

vgrajeno vso potrebno opremo, vključno obtočno črpalko in regulacijski ventil

Razdelilna omarica RO -1 bo izdelana iz jeklene pločevine, popleskane s prašnato barvo po izboru arhitekta in bo imela vgrajene razdelilnike, zaporne ventile, regulacijske  elemente v dovodnih razdelilnikih za regulacijo količine medija, merilniki tlaka in temperature ter ostalo drobno opremo za praznjenje in odzračevanje sistemov. Razdelilnik bo opremljen s polnilno – praznilnimi pipami.

### ARMATURA - ventili za regulacije

Armatura ima pri različni izvedbi obloge tal bistveno vlogo, posebej pri talnih ogrevanjih, kjer so cone talnega ogrevanja zelo različnih dolžin cevi. Vgrajeni bodo takšni conski  ventili, na katere bo prigrajena merilno – regulacijska oprema (nastavljivi regulacijski elementi ), ki omogočajo korekcijo pretokov in s tem posledično tudi temperature.

### ESTRIH

Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da izvajalec instalacije talnega ogrevanja pogojuje garancijo talnega ogrevanja z nadzorom nad estrihi.  Ti morajo biti izvedeni v skladu z EN, DIN 18353 ali ÖNORM B 2232. Za to poda

proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in eventualne dodatke ali vsaj izvede njih kontrolo. Enako opozori izvajalca estrihov o nujnosti dilatacij tal in nujnosti

vgradnje vseh elementov, kateri omogočajo dilatacijo kot npr. zaščita obremenitve cevi pri prehodu skozi dilatacijo.

### TLAČNI PREsKUSI

Da bi investitor lahko pridobil garancijo zaradi kritja morebitne nastale direktne in indirektne škode, je potrebno – razen, da se upoštevajo vsa navodila izvedbe, izvesti  tudi  trdnostne preskuse cevi na hladno, s tlakom najmanj 5, oziroma 10 barov v trajanju 24 ur.

Tlačni preskus je potrebno opraviti po izravnavi temperature okolice in temperature napolnjene vode. Preskus se izvede do DIN EN 1264-4.

Po uspešno opravljenem trdnostnem preskusu je potrebno opraviti še preskus tesnosti, vsaj na 5 barov ali če je delovni tlak večji od 3 barov vsaj 1,5 x večji kot delovni tlak v času trajanja min. 6 ur z indikatorji na vseh spojih. Potrebno je iztisniti zrak iz sistema, izvesti hidravlični preskus in po eni uri umiritve izvesti preskus tesnosti, ob istočasni kontroli vseh cevnih spojev. Po uspešnem preskusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancije.

Sistem talnega ogrevanja mora biti v času izdelave estrihov pod stalim tlakom preskusnega medija in pod stano kontrolo.

Dela mora izvajati pooblaščena oseba za izvajanje del od proizvajalca, kateri poseduje certifikacijsko potrdilo - ISO certificiran izvajalec talnega ogrevanja.

Do mešalnega sistema za ogrevanje bo speljan razvod ogrevne vode sistema 60/40°C iz kotlovnice. Iz mešalnega sistema bo ogrevna voda s temperaturo 40/30 ºC napajala razdelilno omarico R-1. Cevni razvodi so predvideni iz   večslojnih cevi UNIPIPE. Cevi so toplotno izolirane z izolacijo z zaprto celično strukturo. Cevovodi so speljani tako, da je omogočena naravna kompenzacija raztezkov zaradi vpliva temperaturnih razlik. Cevi morajo biti položene s padcem 2 %o  od najnižjega do najvišjega mesta instalacije. Odzračevalni in izpraznjevalni ventili morajo biti nameščeni tudi v razdelilni omarici.

### IZOLACIJA

V osnovi je talni grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plošče,      hidrofolije, cevnega registra, dilatacijskih cevi in trakov ter ustrezne armature.     Termoizolacijska varovalna folija ( je lahko tudi hidroizolacijska za ločitev med sistemsko ploščo in elementi ali sloji, ki mejijo z njo) je indikator pregretja. Položimo jo tako, da se prekriva vsaj 10 cm in v vertikalo vsaj 15 cm. Sistemske hidrotermne plošče izberemo z ozirom na obremenitev tal.

Kjer ne vemo kakšna je, predlagamo plošče, gostote 30 za največje obremenitve. Protizračni gumbki nam kljub veliki gostoti omogočajo isto dušenje kot pri mehkih ploščah. Kompletna termoizolacija z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz

PUR in hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakršnih toplotnih mostov. Posebej je pomembno, da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da kasneje ne bi prišlo do pokanja estriha. To dosežemo s popolno kontrolo vgrajene izolacije z enakomerno gostoto - BRIZGAN POLISTIREN ali EXTRUDIRAN POLISTIREN.

### CEVNI RAZVOD

Cevni razvod je položen iz polietilenskih cevi, odpornih na temperature do 100°C in odpornih tudi na zmrzal. Polagajo se v sistemske plošče v predvidenem razmaku 150 ali 100 mm. Minimalni radius zvijanja cevi je r=5 D v hladnem stanju. Pri manjših radiusih jih je potrebno segreti s toplim zrakom na 200°C in jih z ustrezno pripravo upogniti, kar pride v poštev, ko te dvigamo iz panela. Samo cev lahko tudi pri morebitnem zalomu pri montaži enako regeneriramo  s segrevanjem.

Spajanje cevi je v estrihu potrebno izvesti z nerazstavljivimi spojkami, s tuljčnimi PRESS SPOJKAMI, katere so najprimernejše, na splošno pa se je potrebno spojem izogibati, če je to le mogoče.

### ARMATURA - ventili za regulacije

Armatura ima pri netočno definiranem projektu ali celo spremembi obloge tal bistveno vlogo, posebej pri talnih ogrevanjih, kjer so grelna telesa zelo različna od recimo dolžine cevi 120 m pa do 10 m in so razlike temperatur medija minimalne. Iz tega razloga absolutno predlagamo takšne ventile na katere je mogoče prigraditi merilne      instrumente, ki omogočajo korekcijo pretokov in s tem hidravlike.

Razdelilniki morajo biti opremljeni s polnilno - praznilno pipo, priključki za termometer, priključki za manometer ter priključki za odzračevanje. Razdelilniki naj bi bili segmentni zaradi možnosti enostavnega dograjevanja in iz A-metala.

### ESTRIH

Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da izvajalec instalacije talnega ogrevanja pogojuje garancijo talnega ogrevanja z nadzorom nad estrihi.  Ti morajo biti izvedeni v skladu z ÖNORM B 2232, DIN 18353. Za to poda proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in morebitno potrebne dodatke ali vsaj izvede njih kontrolo. Enako opozori izvajalca estrihov o nujnosti dilatacij tal in nujnosti vseh elementov, kateri omogočajo dilatacijo kot npr. zaščita obremenitve cevi pri prehodu skozi dilatacijo.

### TLAČNI PREIZKUS - zaključek

Da bi investitor lahko pridobil garantno pismo ali kakšen drug instrument garancije (zahtevati je vrednostno garancijo 5 let, v višini mogoče nastale direktne in indirektne

škode. Poleg tega je  potrebno upoštevati vsa navodila izvedbe, tudi upoštevati trdnostni preizkus na hladno s pritiskom najmanj 10 barov v trajanju 24 ur.

Po uspešno opravljenem trdnostnem preizkusu je potrebno opraviti še tesnostni preizkus vsaj na 5 barov ali če je delovni tlak večji od 3 barov vsaj 1,5 x večji kot delovni tlak v času trajanja min. 6  ur z indikatorji na vseh spojih. Potrebno  je  iztisniti

zrak iz sistema, izvesti hidravlični preizkus in po eni uri umiritve izvesti tesnostni preizkus. Po uspešnem preizkusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancijskega pisma.

Dela mora izvajati pooblaščena oseba za izvajanje del od proizvajalca, kateri poseduje certifikacijsko potrdilo - ISO certificiran izvajalec talnega ogrevanja.

1.4 TALNO HLAJENJE

Prostor Vinske kleti ima predvideno talno hlajenje prostora. Zrak v prostoru se bo hladil tudi preko kanalskega hladilnika zraka in vpihaval po kanalih s pomočjo kanalskega ventilatorja. Zrak bo predhodno filtriran v kanalskem zračnem filtru.

Talno hlajenje prostora bo izvedeno po CLASSIC SISTEMU, z opremo UPONOR ali ustrezno. Na pripravljen beton bo izvajalec montažnih del položil najprej Uponor Multi folijo, z natiskano mrežo za cevne razvode. Na to folijo bo položena armatura iz jeklene žice Ф 3 mm, Razmak med žicami je 150 mm.

Na tako pripravljeno podlogo se bodo polagale PE_Xa cevi – Comfort  Pipe  Plus, izdelane po standardu EN ISO 15875. Cevi imajo dimenzijo Ф 20 x 2 mm. Spajajo se

z medeninastimi spojkami. Za pritrjevanje cevi na armaturo bodo uporabljena posebna plastična držala ter plastične vezice.

Pri prehodih cevi skozi dilatacijska polja se uporabijo Uponor Multi zaščitne cevi iz PE-LD, vzdolžno prerezane.

Na prehodih med estrihom in mejnimi gradbenimi deli – elementi, se bo skladno z DIN EN 1264 v in DIN 18560 vgradila Uponor Multi obložna folija, izdelana iz materiala PE – LD.

Posebej pomembno je da izvajalec montažnih del izroči gradbenemu izvajalcu estrihov še Uponor Multi dodatek za vgradnjo v estrihe. Tip in kvaliteto dodatka se določi pred izvedbo del, z upoštevanjem kvalitete estriha in vremenskih razmer.

REGULACIJA TEMPERATURE TAL

Za kontrolo temperature tal v Vinski kleti bo skrbel termostatski ventil brez pomožne energije, s priloženim tipalom in kapilarno cevko, dolžine 3 m, izdelek DANFOSS, tip AVTA 20 ( ¾ ), izdelan za merilno območje od 0 do 30 ⁰C. Tipalo bo vloženo v bakreno zaščitno cev, speljano do cevnega talnega registra.

REGULACIJA TEMPERATURE ZRAKA

Za merjenje temperature zraka v prostoru bo v dovodni cevi hladilne vode pred kanalskim hladilnikom vgrajen regulacijski ventil, opremljen z elektromotornim pogonom, kateri bo vezan neposredno na CNS sistem. Temperaturo hladilnega medija bo zaznavalo temperaturno tipalo Pt 1000, vezano na CNS.

1.5  ZAKLJUČEK

Po zaključeni montaži sistemov ogrevanja in hlajenja se bo pristopilo najprej k izpiranju  cevi z vodo, ali izpihavanju cevovodov s komprimiranim zrakom in nato k tlačnim preizkusom.

Ogrevni in hladilni cevovodi bodo preizkušeni s hladnim vodnim tlakom. Razvodi talnega ogrevanja se preizkusijo kot je opisano v poglavju 1.3. Vsi vidni in neizolirani ogrevni cevovodi bodo 2 x popleskani z vročinovzdržnim lakom ter na koncu še izolirani s parozaporno izolacijo. Vsi hladilni cevovodi iz jeklenih cevi, bodo najprej antikorozivno zaščiteni ter nato izolirani s parozaporno izolacijo, ustrezne debeline. Cevovodi bodo v omaricah in vidni cevovodi v hodniku v kleti bodo opremljeni z barvnimi oznakami za smeri pretokov, odcepi in glavna oprema pa še z napisnimi tablicami.

O uspešnih preizkusih bodo izdelani zapisniki.  V času poskusnega obratovanja bodo izvedene vse potrebne nastavitve avtomatike, armatur ter ostale opreme ter preizkušeno njihovo delovanje. Izvajalec del bo moral do določenega datuma, predložiti vso potrebno in predpisano dokumentacijo za tehnični pregled objekta, skupaj s certifikati opreme in materialov.

Ljubljana, maj 2018   					   Odgovorni projektant:

Damijan Mikuletič, univ.dipl.inž.str.

2.0  TEHNIČNI IZRAČUNI

  - TOPLOTNA IN HLADILNA BILANCA

    - Toplotna bilanca – osnova sistem 60/40 ⁰C

- Vinoteka, talno ogrevanje			  Qo = 3.644 W

- Garderoba in sanitarije, talno ogrevanje   Qo =    596 W

Talno ogrevanje skupaj   Qo = 4.240 W

- Vinoteka, klimat za prezračevanje	   Qo =   800 W

SKUPAJ OGREVANJE	Qo =  5.040 W

    - Hladilna bilanca – osnova sistem 7/12 ⁰C

- Vinoteka, klimat – talno hlajenje		Qh =   6.800 W

- Vinska klet, hladilnik za hlajenje zraka   Qh =   2.300 W

- Vinska klet, talno hlajenje                       Qh =   4.900 W

Hlajenje tal in zraka SKUPAJ   Qh = 14.000 W

SKUPAJ HLAJENJE	Qh =  14.000 W

    - Banka vina – hlajenje s Split sistemom

- Hladilni agregat ELEKTROLUX CMX 21, Izparilnik EVS 291 TB A.3N

Qh = 1.032 W

P = 1,517 kW, 230 V, 50 Hz, I = 5 A

Temp. prostora 12 do 16 ⁰C

Hladilni medij  R 410 A

SKUPAJ HLAJENJE        Qh = 1.032 W

  - DOLOČITEV REGULACIJSKE OPREME IN ČRPALK

    - Hidravlična centrala v klimatu

- RE – TP O4, LM 24A –SR

Mešalni ventil IVAR, MIX 4, Kv 12 – 1ʺ

- Obtočna črpalka  WILO YONOS PARA RS 20/6 RKC

G = 34 l/h

- Hladilni sistem – mešanica voda – glikol

Menjalnik  toplote, tip ALFA LAVAL – GIA S d.o.o.

Qh = 6,8 kW

Pretok G = 1170 l/h

H = 20/25 kPa ( ocena – preveri dobavitelj )

Obtočna črpalka za mešanico WILO – tip Stratos Pico 25/1 - 4

G = 1170 l/h

H = 75 kPa

P = 25 W /230 V, 50 Hz

- Vinska klet – kanalski hladilnik zraka , tip SYSTEMAIR PKG 50 x 25 - 3 - 2,0

Vz = 750 m3/h

Qh = 2,3 kW

H = 31 Pa

7/12 ⁰C

v = 3 m/s

Tropotni regulacijski ventil – regulacija hladilne vode

G = 396 l/h

H = 0,6 kPa

Kvs = 1,6

Izdelek DANFOSS, tip VRG-3/15-AMV 435

Vinska klet – talno hlajenje

Termostatski ventil – ravni

G = 843 l/h

H =     6 kPa

Kvs = 3,4

DN 20

Nastavitev temperature 10 do 30 ⁰C

Izdelek DANFOS, tip AVTA 20