## popis
POPIS MATERIALA IN DEL
Metelkova 8
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta in kontrola dejanskega stanja na objektu.
Radiatorsko ogrevanje ostaja obstoječe. Preveriti je potrebno stanje obstoječih radiatorjev in dotrajane po potrebi zamenjati.
Veja za napajanje radiatorjev se ohrani obstoječa.
Prezračevanje v pritličju se ohrani.
Zamenja se klimat s kompletno regulacijo in distribucijski elementi
Prezračevanje v etaži in mansardi se izvede na novo. Predvideno je za prezračevanje in delno hlajenje prostorov. Kot vir toplote in hladu se h klimatu z bakreno cevno povezavo priključi samostojna zunanja enota. Naprava se namesti v prostor v mansardi, kanali se speljejo v prostoru med etažo in mansardo. (velikost prostora za vodenje kanalov je potrebno preveriti pred naročilom opreme)
Na dovod in zajem iz prostora se namestijo zaporne lopute priključene na nadzorni sistem. Ko je soba prazna, prezračevanje prostora ne obratuje. V poletnem času mora prezračevanje obratovati ves čas, ker lahko v naspretnem primeru pride do pregretja prostora, ki ga ne bo več možno ohladiti.
Vodovod in kanalizacija se v celoti obnovi. Nove instalacije se vgradijo v stenske in talne utore ter v prostor talne konstrukcije. Mikrolokacijo pa je potrebno uskladiti z razvodi ostalih instalacij.
Sanitarna oprema in kopalniška armatura je v obsegu popisa opreme.
V ceni mora biti vključeno:
| - | dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, vključno z manipulativnimi in transportnimi stroški
| - | dobava periferne in regulacijske opreme je zajeta v poglavju AVTOMATIKA
| - | Vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, hidravlično vravnovešenje sistemov, zagon naprav, preskusni zagon, poskusno obratovanje (72 ur), pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih naprav
| - | preiskus tesnosti kanalizacije in prezračevalnega sistema, tlačne probe vodnih instalacij - s poročili
| - | Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o kakovosti vodi na osnovi kem. analize
| - | potrebni preboji za vodenje instalacij, droben varilni in montažni in pritrdilni material, izpiranje cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo, pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški
| - | meritve hidrantnega omrežja s poročilom o meritvah pooblaščene organizacije
| - | meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o meritvah pooblaščene organizacije
| - | priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo objekta
| - | priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del. Obvezno potrjeno s strani nadzora
| - | pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški, stroški gradbišča, električne energije,
| - | ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo deponijo skladno s pavilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.
| - | Požarno tesnenje prehodov strojnih instalacij preko požarnih sektorjev v popisu gradbenih konstrukcij.
| - | V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, je pa njej tehnično ekvivalentna oz. boljša, je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja in projektanta. Projektant v obsegu projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, izdela projekt spremembe opreme. Vsi dodatni stroški nastali zaradi spremembe opreme bremenijo izvajalca.
Sprememba opreme ne more vplivati na rok izvedbe instalacijskih del.
Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega popisa.
VSA ZAPISANA OPREMA VELJA KOT MOŽNO IZBIRO, LAHKO SE PONUDBI OPREMA, KI JE TEHNIČNO ENAKOVREDNA ALI BOLJŠA OD ZAPISANE V TEM POPISU MATERIALA IN DEL !!!!
Pred naročilom opreme in materiala je potrebno preveriti stanje na gradbišču. (Dimenzije, količine)
|  |  |  | EM | cena/EM | cena
1 |  | VODOVOD NOTRANJI
| 1 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za ogrevanje in hlajenje. DVGW certifikat dovoljuje uporabo Uponor MLC cevi za dobavo pitne vode skladno s standardom DIN 1988 TRWI. Certifikat vključuje pozitivno ugotovitev za material, da je le ta skladen s higienskimi zahtevami opisanimi v priporočilu KTW (uporaba plastike pri pitni vodi).
Vse plasti so trajno povezane med seboj s pomočjo vmesne vezne plasti. PE material je nezamrežen polietilen (PE-RT), obstojen na povišane temperature skladno s standardom DIN 16833.
Absolutna difuzijska tesnost cevi, ki odgovarja zahtevam standarda DIN 4726
Minimalna hrapavost k =0,0004 mm zagotavlja manjše trenje v cevi in nižje padce tlaka.
Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1.
Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).
Obstojnost na temperaturo: Pitna voda: Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).
Ogrevanje: Maksimalna trajna obratovalna temperatura je 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 100°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).
Ustreza: UPONOR MLC
Postavka vključuje :
- fitinge (reducirne in T-kosi, spojke, kolena, prehodni kosi …)
- pritrdilni, spojni, podporni material
- antikorozijska zaščita cevi, podpor, spojev
hladna voda
|  | ø16x2 | m | 120 |  | 0
|  | ø20x2,25 | m | 60 |  | 0
|  | ø25x2,5 | m | 70 |  | 0
|  | ø32x3 | m | 75 |  | 0
|  | ø40x4 | m | 40 |  | 0
|  | ø50x4,5 | m | 10 |  | 0
topla voda in cirkulacija
|  | ø16x2 | m | 100 |  | 0
|  | ø20x2,25 | m | 120 |  | 0
|  | ø25x2,5 | m | 85 |  | 0
|  | ø32x3,0 | m | 30 |  | 0
|  | ø40x4 | m | 90 |  | 0
|  | ø50x4,5 | m | 20 |  | 0
| 2 | Sistemske nerjaveče vodovodne cevi po DIN EN10088, material Cr-Ni-Mo jeklo WnR 1.4401, površinska hrapavost do 1,5μm, skupaj s potrebnimi hitrospojnimi fitinigi (npr. GEBERIT-MAPRESS), vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, razvod hladne vode
|  | DN50 (54x1,5) | m | 50 |  | 0
|  | DN65 (76,1x2,0) | m | 50 |  | 0
| 3 | Sistemske nerjaveče vodovodne cevi po DIN EN10088, material Cr-Ni-Mo jeklo WnR 1.4401, površinska hrapavost do 1,5μm, skupaj s potrebnimi hitrospojnimi fitinigi (npr. GEBERIT-MAPRESS), vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, razvod tople vode in cirkulacije,
|  | DN40 (42x1,5) | m | 40 |  | 0
|  | DN20 (22x1,5) | m | 40 |  | 0
| 4 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za toplo in hladno vodo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak. Utreza proizvod ARMACELL, Armaflex XG ali enakovredno
HLADNA VODA
|  | XG-13x018 | m | 120 |  | 0
|  | XG-13x022 | m | 60 |  | 0
|  | XG-19x028 | m | 70 |  | 0
|  | XG-19x035 | m | 75 |  | 0
|  | XG-19x042 | m | 40 |  | 0
|  | XG-19x54 | m | 60 |  | 0
|  | XG-19x80 | m | 50 |  | 0
| 5 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za toplo in hladno vodo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak. Utreza proizvod ARMACELL, Armaflex XG ali enakovredno
TOPLA VODA IN CIRKULACIJA
|  | XG-19x18 | m | 100 |  | 0
|  | XG-19x22 | m | 120 |  | 0
|  | XG-25x28 | m | 125 |  | 0
|  | XG-25x35 | m | 30 |  | 0
|  | XG-32x42 | m | 90 |  | 0
|  | XG-32x48 | m | 40 |  | 0
|  | XG-40x54 | m | 20 |  | 0
| 6 | Modularni termostatski regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode. Uporablja se pri obtočnih toplovodnih sistemih. Omogoča termostatsko izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 35 in 60 °C, hidravlično uravnovešenje in programsko vodeno dezifekcijo. Z elektrotermičnim pogonom TWA-NC (24V)in adapterjem za el. pogon, kabelskim temperaturnim tipalom in nastavkom za tipalo, komplet z fitingi vsem tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom.
Ustreza: Danfoss tip: MTCV-C ali enakovredno
|  | DN20 | kos | 8 |  | 0
| 7 | Podometna omarica za vgradnjo regulacijskega ventila MTCV z vso opremo, vključno z nerjavečimi vratci s ključavnico, dimenzije cca 350x350x150: | kos | 8 |  | 0
| 8 | Krogelni ventil z izpustom za sanitarno vodo Kovina PN40
|  | DN20 | kos | 16 |  | 0
| 9 | Krogelni ventil za sanitarno vodo Kovina PN40
|  | DN15 | kos | 10 |  | 0
|  | DN20 | kos | 8 |  | 0
|  | DN25 | kos | 4 |  | 0
|  | DN32 | kos | 4 |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
|  | VODOVOD NOTRANJI SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | KANALIZACIJA NOTRANJA
| 1 | Dobava in montaža - PP odtočne cevi skladno z EN 1451, vključno s tesnili in oblikovnimi kosi (kolena, R kosi, odcepi, sifonska kolena, objemkami, držali in tesnili) z dimenzijami:
|  | fi 32 mm | m | 20 |  | 0
|  | fi 50 mm | m | 110 |  | 0
|  | fi 75 mm | m | 70 |  | 0
|  | fi 110 mm | m | 150 |  | 0
|  | fi 125 mm | m | 10 |  | 0
|  | fi 160 mm | m | 40 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža oddušne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi krovec) - namesti se samo oddušna cev v namenski strešnik) z dimenzijami:
|  | fi 110 | kos | 7 |  | 0
| 3 | Stenski čistilni kanalizacijski kos, skupaj s pokrom. vratci na jezično zaporo dim. 30/30cm za montažo pri tleh v pritličju (na dnu vertikale)
|  | DN 100 | kom | 7 |  | 0
| 4 | Čistilni kosi za PP cevi vgradnja v horizontalno cev dimenzije:
|  | fi 160 | kos | 4 |  | 0
| 5 | Čistilni kosi za PP cevi vgrajene pod talno ploščo kleti. Sestavljen iz: vertikalne cevi dimenzije fi110, na vrhu zaključene z zrakotesnim čepom za kanalizacijsko cev. Vertikala priključena pod kotom 45° na horizontalno cev v smeri pretoka. Po potrebi redukcija na horizontalno cev. Nerjavni pohodni pokrov 20x20 s protiokvirjem za vbetoniranje v talno ploščo.
|  | fi 160 | kos | 4 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža kopalniškega požiralnika za tuš kabino v etaži v sestavi:
- Iztočni element iz umetne mase s horizontalnim iztokom fi50, pretok 1,6 l/sek, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, H= 114 mm, po SIST EN 1253
- kvadratni nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolcaijo, za kvadratno design rešetko, višinsko nastavljiv 48 do 146 mm.
- kvadratna design rešetka iz nerjavečega jekla dimenzije 150 x 150 mm
|  | Ustreza ACO shover grain E v sestavi: izočni element kvadratni nastavni element kvadratna design rešetka Mix 150 x150 mm | kpl | 3 |  | 0
| 7 | Ms podometni sifon DN40 za pralni stroj s pokrivno pokrom. ploščo 15x15cm | kpl | 2 |  | 0
| 8 | Ms podometni sifon DN40 za sušilni stroj s pokrivno pokrom. ploščo 15x15cm | kpl | 2 |  | 0
| 9 | Talni pretočni sifon z dovodom in odvodom fi50 mm.s pokrivno nerjavno pohodno ploščo 10x10cm | kpl | 16 |  | 0
| 10 | Priklop na obstoječo kanalizacijsko cev , vključno s fitingi in potrebnim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
|  | KANALIZACIJA NOTRANJA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 |  | SANITARNA OPREMA
Dobava celotne sanitarne opreme je v obsegu načrta opreme! V obsegu izvedbe strojnih instalacij je montaža in priklop sanitarne opreme ter izvedba priključkov za sanitarno opremo vključno z dobavo in montažo kotnih/ ravnih zapornih ventilov, fleksibilnih priključkov, sifonov, prehodnih kosov, druge drobne armature, tesnilnega in pritrdilnega materiala potrebnega za montažo sanitarne opreme.
| 1 | Priključek za pralni stroj
- 1x kotni priključek 1/2'' za hladno vodo
- pritrdilni in tesnilni material
|  | Skupaj | kpl | 2 |  | 0
|  | SANITARNA OPREMA SKUPAJ |  | 2 |  | 0
4 |  | PREZRAČEVANJE
A |  | Demontaža obstoječe in dobava ter montaža nove : KOMPAKTNE KLIMATSKE NAPRAVE NOTRANJE IZVEDBE:
| 1 | Demontaža obstoječe naprave GOLD 4, V=6500 m3/h, (2090 x x1445 x 1445 mm) | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža nove naprave na mesto obstoječe
DOVODNO ODVODNA DVOETAŽNA KLIMATSKA NAPRAVA,
NOTRANJE IZVEDBE – KN1
Dobava, montaža in zagon klimatske naprave za notranjo postavitev.
Topvex enota za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka, sestavljena iz ohišja, z direktno gnanima dovodno-odvodnima ventilatorjema z varčnima EC motorjema, rotacijskim regeneratorjem z izkoristkom do 90%, kompletno filterno sekcijo na dovodni (EU7) in odvodni zrak (EU5), ter integrirano krmilno opremo.
Ohišje naprave je izdelano v dvostenski izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
Digitalni krmilnik omogoča konstantno temperaturo dovonega ali odvodnega zraka, regulacijo na kaskadno temperaturo, rekuperacijo v poletnem in zimskem času, prosto in nočno hlajenje, delovanje po tedenskem urniku, nadzor zamazanosti filtrov, nadzor nad delovanjem delov in funkcijami, besedilne alarme na LCD posluževalenm zaslonu. Regulacija pretoka zraka na konstanten pretok. Priklop požarne centrale. Regulacijski sistem ima vgrajen WEB server ter je povezljiv na CNS preko ModBUS-a
Tehnične karakteristike: - napajanje: 230V/1f/50Hz - Pem ventilatorjev: 2x2,6 kW - Pretok dovod: 6500 m3/h, 250Pa - Pretok odvod: 6500 m3/h, 250Pa - Izkoristek rekuperatorja: 77% - Temperatura iz rekuperatorja pozimi: 14°C - Vračanje vlage v zimskem času: 70% - Vodni grelnik Qgr (55/45°C): 28kW - teža: 435 kg - dimenzije lxšxv: 1930x1470x1470 mm - dimenzije zračnih priključkov: 1000X350 - zvočna moč skozi ohišje naprave: 60 dB(A)
Naprava ustreza Ecodesign direktivi Erp 2016 in 2018 ter spada v A+ energijski razred.
Dodatna oprema:
• regulacijska loputa z vzmetnim pogonom TUNE- - -M0-3 + Belimo LF24 2 kos
|  | Proizvajalec: SYSTEMAIR Tip: TOPVEX TR15 | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Prilagoditev kanalske mreže na novi klimat | pavš | 1 |  | 0
| 4 | Predelava obstoječe regulacijske proge z menjavo glavnih elementov. Mešalni ventil, cirkulacijska črpalka in zaporne armature | kpl | 1 |  | 0
| 5 | zamenjava obstoječih distribucijskih elementov na sistemu prezračevanja naprave KN1 (prezračevalne rešetke, ventili, šobe, difuzorji) | kpl | 1 |  | 0
|  | PREZRAČEVANJE KN 1 - SKUPAJ |  |  |  | 0
B |  | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA NOTRANJE IZVEDBE ZA PREZRAČEVANJE NADSTROPJA IN MANSARDE:
| 1 | DOVODNO ODVODNA KLIMATSKA NAPRAVA – KN2
Dobava, montaža in zagon klimatske naprave za notranjo postavitev.
Topvex enota za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka, sestavljena iz ohišja, z direktno gnanima dovodno-odvodnima ventilatorjema z varčnima EC motorjema, rotacijskim regeneratorjem z izkoristkom do 90%, kompletno filterno sekcijo na dovodni (EU7) in odvodni zrak (EU5), ter integrirano krmilno opremo.
Ohišje naprave je izdelano v dvostenski izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
Digitalni krmilnik omogoča konstantno temperaturo dovonega ali odvodnega zraka, regulacijo na kaskadno temperaturo, rekuperacijo v poletnem in zimskem času, prosto in nočno hlajenje, delovanje po tedenskem urniku, nadzor zamazanosti filtrov, nadzor nad delovanjem delov in funkcijami, besedilne alarme na LCD posluževalenm zaslonu. Regulacija pretoka zraka na konstanten pretok. Priklop požarne centrale. Regulacijski sistem ima vgrajen WEB server ter je povezljiv na CNS preko ModBUS-a
Tehnične karakteristike: - napajanje: 230V/1f/50Hz - Pem ventilatorjev: 2x2,45 kW - Pretok dovod: 4200 m3/h, 250Pa - Pretok odvod: 4200 m3/h, 250Pa - Izkoristek rekuperatorja: 77% - Temperatura iz rekuperatorja pozimi: 14°C - Vračanje vlage v zimskem času: 70% - teža: 435 kg - dimenzije lxšxv: 1840x1230x1330 mm - dimenzije zračnih priključkov: 600X400 - zvočna moč skozi ohišje naprave: 60 dB(A)
Izmenjevalec na neposredno uparjanje je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in kondezno bano. Za ogrevanje in hlajenje dovodnega zraka.
Tehnični podatki - hlajenje: - medij: hladivo R410
- potrebna hladilna moč: 15 kW
- temperatura za grelnikom: 18°C
Naprava ustreza Ecodesign direktivi Erp 2016 in 2018 ter spada v A+ energijski razred.
Dodatna oprema:
• regulacijska loputa z vzmetnim pogonom TUNE- - -M0-3 + Belimo LF24 2 kos
Proizvajalec: SYSTEMAIR Tip: TOPVEX SR11
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava, montaža in zagon zračno hlajene toplotne črpalke z naslednjimi karakteristikami:
Zunanja zračno hlajena kondenzatorsko-kompresorska enota v izvedbi toplotne črpalke. Kompresor je z invertersko tehnologijo.
Tehnične karakteristike:
* Qhl=11,2 - 28kW
* Qgr=12,5 - 31 kW
* EER = 3,2, COP = 3,4
* energijski razred: A/A
* Pel= 7,8/8,3kW (400V/1f/50Hz)
* dimenzije: 1690x930x765mm
* teža: 215kg
* freonski priključki: 12,7 + 25,4
* območje delovanja: -15 do +46°C
* maks. dolžina freonskih linij: 75m
* maks. višina freonskih linij: 30m
Dodatna oprema:
* krmilni modul za krmiljenje zunanje enote z 0-10V signalom iz avtomatike klimata
Vklljučno z bakreno cevno povezavo med klimatsko napravo in zračno hlajeno toplotno črpalko v dolžini 25 m (dH=7 m)
Proizvajalec: Fujitsu
|  | Tip: AOYA-90LALT | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Dušilnik zvoka z majhno vgradno višino. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane plocevine, polnilo za dušenje zvoka - steklena volna, testiran skladno z ISO 7235 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. S sposobnost dušenja 74 dB(A) pred dušilcem, 55 dB(A) za dušilcem dB(A),
Pretok zraka: 4200 m3/h
Dimenzije priključek, (širina x višina /dolžina):
dim: 600x400/1000mm
|  | Ustreza: Systemair ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
| 4 | Prezračevalni pravokotni in okrogli kanali
Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, ravne površine kanalov oblikovno ojačane z izbočenjem / vbočenjem površine, okrogli kanali spiralno robljeni, vključno z oblikovnimi kosi, nastavitvenimi loputami, revizijskimi odprtinami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. Skladno z zahtevami standarda DIN ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi Min. debelina kanalov po EN 1505 (DIN 24190), EN 1506 (DIN24152) in sicer:
- d=0,75 mm za kanale do a = 500 mm, m2
- d=0,88 mm za kanale do a = 1000 mm, m2
- d=1,13 mm za kanale do a > 1000 mm, m2
|  |  | kg | 2600 |  | 0
| 5 | Toplotna izolacija zračnih kanalov
| 5.1 | Toplotna penasta izolacija, težko gorljiva (B1) na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -50°C do 105°C, λ=0.033W/mK pri 0°C, kot plošče širine 1m, debeline 19mm vključno z lepilom in lepilnimi trakovi.
|  | Ustreza: Armacell tip: XG-19/Armaflex | m2 | 230 |  | 0
| 6 | Fleksibina cev iz laminirane AL-folije, ojačana z jekleno žico in z zunanje strani izolirana z mineralno volno z oblogo iz Alu folije, debline 25 mm (16 kg/m3). Dolžine 1,5 m z dvema objemkama
Ustreza: proizvod Dec tip SONODEC ® 25 ali enakovredno
|  | ø100, L=1,0 m | kos | 44 |  | 0
|  | ø160, L=1,0 m | kos | 20 |  | 0
| 7 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
Ustreza: Lindab IMP Klima tip: PV-5 ali enakovredno
|  | ø100 | kos | 22 |  | 0
|  | ø160 | kos | 10 |  | 0
| 8 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
Ustreza: Lindab IMP Klima tip: PV-5 ali enakovredno
|  | ø100 | kos | 22 |  | 0
|  | ø160 | kos | 10 |  | 0
| 9 | Aluminjasta vratna rešetka
Aluminijasta izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata s protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Lindab IMP Klima tip: AR-4P ali enakovredno
|  | dim: 325x125 | kos | 20 |  | 0
| 10 | Zaporna loputa - motorna loputa brez pogona
Zaporna loputa za vgradnjo v okrogli kanal za zapiranje dela kanalske trase izdelana po zahtevah DIN 1946.Sestavljena iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine, gumijastega tesnila, medeninastih drsnih ležajev, regulacijskega dela, brez elektromotornega pogona (ki je naveden v poglavju avtomatika), s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Lindab IMP Klima tip: ZL- 2 /B ali enakovredno
|  | ø100 | kos | 44 |  | 0
|  | ø160 | kos | 20 |  | 0
| 11 | Ročna dušilna loputa
Dušilna loputa za vgradnjo v okrogli kanal za ročno nastavitev pretoka.Sestavljena iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine, s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Lindab IMP Klima tip: DL- 2/R ali enakovredno.
|  | ø100 | kos | 44 |  | 0
|  | ø160 | kos | 20 |  | 0
| 12 | Deflektor za vertikalni izpih zraka izdelan iz pocinkane pločevine, priključek 600x400 mm, z zaščito proti meteornim vplivom, fikrisano na fasado, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| 13 | Prezračevalni element za horizontalni zajem zraka izdelan iz pocinkane pločevine, priključek 600x400, z zaščitno mrežico proti mrčesu, zaščita proti meteornim vplivom - odrezan pod kotom 45°, fikrisano na fasado, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| 14 | Čistilna odprtina za vgradnjo v prezračevalni kanal, vključno z gumitesnilom za zagotavljenje zrakosesnosti
|  | za vgradnjo v kanal širine < 500 mm | kos | 4 |  | 0
|  | za vgradnjo v okrogli kanal premera < 200 mm | kos | 8 |  | 0
| 15 | PP cev za odvod kondenza iz klimatske naprave
PP cev za odvod kondenza iz klimatske naprave, z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilinim in montažnim materialom za priklop na odvod meteorne vode, vključno z izdelavo utorov.
|  | PP ø32 | m | 10 |  | 0
|  | PREZRAČEVANJE KN 2 - SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
5 |  | AVTOMATIKA
A |  | Sistem prezračevanja sob - KN2
| 1 | Elektromotorni pogon zaporne lopute (ZL-2/B), on/off
|  | ustreza: SAUTER tip ASM115f122 | kos | 64 |  | 0
| 2 | Sobna operaterska enota z integriranim temperaturnim tipalom; (izhodiščna temperatura se nastavi iz CNS-a); komunikacija na krmilnik; bele barve, z montažnim okvirjem
|  | ustreza: Sauter tip EGH130F130 | kos | 32 |  | 0
(montažo termostata izvaja elektro izvajalec)
|  | Skupaj - točka 1.3 | kpl | 1 |  | 0
|  | AVTOMATIKA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 |  | VODOVOD NOTRANJI |  |  |  | 0
2 |  | KANALIZACIJA NOTRANJA |  |  |  | 0
3 |  | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
4 |  | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
5 |  | AVTOMATIKA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0