MESTNA OBČINA LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD

TRAKT » M » - TRGOVINA

OGREVANJE

NOVEMBER  2017

- TEHNIČNO POROČILO

1.1  PROJEKTNA NALOGA

Za objekt Trakt M – Ljubljanski grad, v katerem je urejena tudi TRGOVINA, je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI za strojne inštalacije ogrevanja, katera obsega:

- talno ogrevanje

- ogrevanje s talnimi ventilatorskimi konvektorji

Navedene instalacije talnega ogrevanja in ogrevanja s talnimi ventilatorskimi konvektorji bodo služile kot osnovno ogrevanje, preostali potreben delež pokrivanja toplotnih izgub prostorov pa bo pokrivalo prezračevanje preko klimatske naprave     KN – M/ ZMAJEV BRLOG, katera bo postavljena v Klima strojnici 1, v kleti objekta, na nivoju N -1.

1.2  SPLOŠNO

V Traktu M, NIVO -1, so naslednji prostori:

- delavnica za otroke

- delavnica - projekcije

- hodnik in garderoba

- čajna kuhinja

- sanitarije M in Ž

- shramba

- trgovina

Projektna dokumentacija za prezračevanje Trgovine je obdelana v ločenem načrtu s številko S-15/17-PZI-KH.

1.3  OSNOVE ZA IZDELAVO NAČRTA

Toplotne izgube objekta so izračunane po EN normah z računalniškim programom. V toplotnih dobitkih so poleg osnovnih gradbenih elementov upoštevani tudi notranji toplotni izvori, kot so: ljudje, razsvetljava in elektro porabniki ipd.

Kot glavni ogrevni medij je na razpolago ogrevna voda iz obstoječe kotlovnice v energetskem objektu, sistema 90/70 ºC, vodene od zunanje temperature. Kot hladilni medij za napajanje klima naprave je na razpolago hladilna voda iz obstoječe hladilne centrale v energetskem objektu, sistema 7/12 ºC.

Pri izračunih so upoštevani naslednji parametri zunanjega zraka in prostorov:

zunaj	prostor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- zima       	-13°C	skladno z normativi

- poletje    	+32°C, 40% rel.vl.  	26°C, 50% rel.vl.

Temperatura prostora  Trgovine znaša 20 ºC

Vlaga ne bo kontrolirana.

## 1.4 opis  sistemov

### 1.4.1 TALNO ogrevanje

SPLOŠNI OPIS

Za talno ogrevanje predlagamo, da se investitor odloči za rešitev sistema talnega ogrevanja s takšnim proizvajalcem in izvajalcem, kateri lahko ponudi kvaliteto ponujenega sistema v skladu z ISO 9001/EN2 9001 in kateri je investitorju sposoben nuditi tudi jamstveno vrednostno garancijo za razdobje 5 let.

Temperaturni sistem talnega ogrevanja bo 40/30 ºC. Razdalja med cevmi je 100 do 150 mm.

OPIS IZVEDBE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaključena v kvaliteti, kot jo narekujejo veljavni EN, DIN, ÖNORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno ogrevanje.

### IZOLACIJA

V osnovi je talno ogrevanje sestavljeno iz izolacijskih plošč iz stiropora, debeline 3 cm, razen v okenskih nišah, kjer je debelina izolacije 6 cm. Izolacijo dobavi in vgradi izvajalec montažnih del, enako hidrofolijo, cevni razvod, diletacijske cevi in trakove ter ustrezne armature.

Hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakršnih toplotnih mostov. Posebej je pomembno, da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da kasneje ne bi prišlo do pokanja estriha. Osnovno pripravo tlaka bo izvedel izvajalec gradbeni del, skladno z arhitektonsko-gradbenim načrtom.

### CEVNI RAZVODI

Cevni razvodi bodo izvedeni in položeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi PE-RT, UNIPIPE ali ustrezno, odpornih na temperature do 60°C in odpornih tudi na zmrzal. Predvidena je pritrditev cevi direktno na multifolijo, črne barve , s čepki za namestitev ogrevnih cevi in to v predvidenem razmaku 100 do 150 mm. Dimenzija cevnih razvodov bo Ø 16 x 2 mm.

Spajanje cevi, katere bodo vodene pod tlakom, bo izvedeno z nerazstavljivimi spoji, s tuljčnimi PRESS SPOJKAMI, katere so najprimernejše, na splošno pa se je potrebno spojem izogibati, če je to le mogoče.

RAZDELILNE OMARICE IN MEŠALNI SISTEMI

Za distribucijo toplotne energije talnega ogrevanja so predvidene zidne razdelilne omarice, v katerih bo nameščena oprema za distribucijo medijev po posameznih conah, meritve količin medijev in merilna oprema za kontrolo tlakov in temperatur in sicer:

-    TO - 1, glavna razdelilna omarica z regulacijskimi elementi, katera napaja

zidne omarice za talno ogrevanje ( v načrtih ZMAJČKOV BRLOG)

-    TO – 1, glavna razdelilna omarica  za napajanje ventilatorskih konvektorjev ( v   načrtih ZMAJČKOV BRLOG )

-     TO - 4, napaja 8 con talnega ogrevanja v prostoru Trgovine

Razdelilna omarica TO – 4 je funkcionalno povezana na enoten sistem oskrbe s toplotno energijo v prostorih Zmajev brlog in Trgovina.

Razdelilna omarica TO - 4 bo izdelana iz jeklene pločevine, popleskane s prašnato barvo po izboru arhitekta in bo imela vgrajene razdelilnike, zaporne ventile, merilnike pretoka, tlaka in temperature ter ostalo drobno opremo za praznjenje in odzračevanje sistemov. Razdelilniki bodo opremljeni s polnilno – praznilnimi pipami.

OPOMBA:

Razdelilne omarice  TO – 1, OGREVANJE in TO – 1 VENTILATORSKI TALNI KONVEKTORJI so obdelane v načrtu  S-15/17- PZI-CI  ZMAJĆKOV BRLOG.

### ARMATURA - ventili za regulacije

Armatura ima pri različni izvedbi obloge tal bistveno vlogo, posebej pri talnih ogrevanjih, kjer so cone talnega ogrevanja zelo različnih dolžin cevi. Vgrajena bo merilno – regulacijska oprema ( nastavljivi regulacijski elementi ), ki omogočajo korekcijo pretokov in s tem posledično tudi temperature.

### ESTRIH

Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da izvajalec instalacije talnega ogrevanja pogojuje garancijo talnega ogrevanja z nadzorom nad estrihi.  Ti morajo biti izvedeni v skladu z EN, DIN 18353 ali ÖNORM B 2232. Za to poda proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in eventualne dodatke ali vsaj izvede njih kontrolo. Enako opozori izvajalca estrihov o nujnosti dilatacij tal in nujnosti

vgradnje vseh elementov, kateri omogočajo dilatacijo kot npr. zaščita obremenitve cevi pri prehodu skozi dilatacijo.

### TLAČNI PREsKUSI

Da bi investitor lahko pridobil garancijo zaradi kritja morebitne nastale direktne in indirektne škode, je potrebno – razen, da se upoštevajo vsa navodila izvedbe, izvesti  tudi  trdnostni preskus cevi na hladno, s tlakom najmanj 5 oziroma 10 barov v trajanju 24 ur.

Tlačni preskus je potrebno opraviti po izravnavi temperature okolice in temperature napolnjene vode. Preskus se izvede do DIN EN 1264-4.

Po uspešno opravljenem trdnostnem preskusu je potrebno opraviti še preskus tesnosti, vsaj na 5 barov ali če je delovni tlak večji od 3 barov vsaj 1,5 x večji kot delovni tlak v času trajanja min. 6 ur z indikatorji na vseh spojih. Potrebno je iztisniti zrak iz sistema, izvesti hidravlični preskus in po eni uri umiritve izvesti preskus tesnosti, ob istočasni kontroli vseh cevnih spojev. Po uspešnem preskusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancije.

Sistem talnega ogrevanja mora biti v času izdelave estrihov pod stalim tlakom preskusnega medija.

Dela mora izvajati pooblaščena oseba za izvajanje del od proizvajalca, kateri poseduje certifikacijsko potrdilo - ISO certificiran izvajalec talnega ogrevanja.

Do mešalnega sistema za ogrevanje bo speljan razvod ogrevne vode sistema 90/70°C iz kotlovnice. Iz glavnega mešalnega sistema bo ogrevna voda s temperaturo 40/30 ºC napajala posamezne odcepe talnega ogrevanja. Cevni razvodi so predvideni iz   večslojnih cevi UNIPIPE. Cevi so toplotno izolirane z izolacijo z zaprto celično strukturo. Cevovodi so speljani tako, da je omogočena naravna kompenzacija raztezkov zaradi vpliva temperaturnih razlik. Cevi morajo biti položene s padcem 2 %o  od najnižjega do najvišjega mesta instalacije. Odzračevalni in izpraznjevalni ventili morajo biti nameščeni tudi v razdelilnih omaricah.

1.4.2  TALNI VENTILATORSKI KONVEKTORJI

Za dosego hitrega ogrevanja prostorov in za preprečitev nastajanja kondenza ob steklenih površinah, so predvideni talni ventilatorski konvektorji, kateri bodo krmiljeni preko prostorskega termostata. Priključeni bodo direktno na razdelilno omarico TO – 1 za napajanje talnih konvektorjev. Sistem bo obratoval s temperaturami 90/70 ºC, v odvisnosti od zunanje temperature. Zaradi zahtevanega nizkega hrupa v prostoru so konvektorji dimenzionirani za obratovanje z najnižjo hitrostjo vgrajenih ventilatorjev.

Talni ventilatorski konvektorji bodo obratovali s temperaturnim sistemom 70/55 ⁰C.

1.4.3  RAZVODNO OMREŽJE OGREVNE VODE

Razvodno omrežje ogrevne vode je obstoječe in se nahaja v hodniku zadaj za dvigaloma v kleti objekta na nivoju N -1.

CEVOVODI

Cevi glavnega napajalnega razvodnega omrežja ogrevanja do razdelilnih omaric  bodo  izdelane iz PE – RT materiala, med seboj spojene s cevnimi montažnimi spojkami ter pritrdili za » press » sistem.

ODZRAČEVANJA IN IZPRAZNJEVANJA

Razvodno omrežje ogrevne vode  mora biti speljano z ustreznimi padci od najvišjih do najnižjih mest. Padec naj znaša min 2 %0. Vsa najvišja mesta bodo odzračevana preko avtomatskih odzračevalnih ventilov v razdelilnih omaricah TO. Razdelilniki v omaricah bodo opremljeni  tudi z izpraznjevalnimi pipami.

### TLAČNI PRESKUSi

Po zaključeni montaži sistemov ogrevanja se bo pristopilo najprej k izpiranju – izpihavanju cevovodov in nato k tlačnim preskusom.

Cevovodi bodo preskušeni s hladnim vodnim tlakom min 5 bar na trdnost in 10 bar na tesnost. O uspešnih preskusih je izdelati zapisnike, katere podpišeta vodja montažnih del ter nadzorni organ investitorja. Zapisniki so sestavni del dokumentacije za tehnični pregled.

PLESKANJE, IZOLACIJA IN OZNAČEVANJE

Po uspešno  opravljenih  tlačnih  preskusih se bo izdelala izolacija cevovodov s parozaporno izolacijo, ustrezne debeline. Vidni cevovodi v omaricah  bodo opremljeni z barvnimi oznakami za smeri pretokov, na odcepih in mešalnih progah  pa še z napisnimi tablicami.

ODZRAČEVANJA IN IZPRAZNJEVANJA

Razvodno omrežje ogrevne vode  mora biti speljano z ustreznimi padci od najvišjih do najnižjih mest. Padec naj znaša min 2 %0. Vsa najvišja mesta bodo odzračevana preko avtomatskih odzračevalnih ventilov v razdelilnih omaricah TO. Razdelilniki v omaricah bodo opremljeni  tudi z izpraznjevalnimi pipami.

1.5  ZAKLJUČEK

V času poskusnega obratovanja, ki naj traja neprekinjeno 72 ur je potrebno pregledati kompletno opremo, izdelati regulacije in nastavitve elementov, armatur, preveriti delovanje črpalke, avtomatike, armatur ter ostale opreme ter preskusiti njihovo delovanje.

Vse morebitne nepravilnosti delovanja ali netesnosti morajo biti odpravljene. Zagon opreme je potrebno opraviti v prisotnosti pooblaščenih serviserjev dobaviteljev opreme.

O uspešnem poskusnem obratovanju mora izvajalec del izdelati zapisnike-protokole, katere podpišeta vodja izvedbe del ter nadzorni organ investitorja.

Izvajalec del mora do določenega datuma, predložiti vso potrebno in predpisano dokumentacijo za tehnični pregled objekta, skupaj s certifikati opreme in vgrajenih materialov, garancijske liste, tehnično dokumentacijo ter v enega od pomožnih prostorov opremiti z vezalno shemo za posamezne instalacijske sisteme. Še pred tehničnim pregledom mora izvajalec del predložiti projektantu vse morebitne spremembe v materialu in tipih opreme ter spremembe poteka inštalacij, vrisane v svoj izvod PZI, na osnovi katerega bo projektant izdelal PID – projekt izvedenih del.

Ljubljana, november 2017

- TEHNIČNI IZRAČUNI

2.1  TOPLOTNA BILANCA - TALNO OGREVANJE Z MULTIFOLIJO

T = 40/30 ºC,  tsr = 35 ºC, cevi Ø 16 x 2 mm, razdalja med cevmi v zanki 150 ali

100 mm

RAZDELILNA OMARICA TO - 4

| Št. zanke | PROSTOR | Az m2 | T mm | L cevi m′/m | SKUPAJ L m | Q W/m2 | SKUPAJ Q W | Q x 1,1 W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4 - 1 | TRGOVINA | 6,30 | 150 | 6,7 | 42,21 | 65 | 410 | 451 |
| Z4 - 2 | HODNIK | 7,36 | 150 | 6,7 | 49,31 | 65 | 478 | 526 |
| Z4 - 3 | TRGOVINA | 9,48 | 150 | 6,7 | 49,45 | 65 | 616 | 678 |
| Z4 – 4 | TRGOVINA | 7,38 | 150 | 6,7 | 63,52 | 65 | 480 | 528 |
| Z4 – 5 | TRGOVINA | 8,19 | 150 | 6,7 | 54,87 | 65 | 532 | 585 |
| Z4 – 6 | TRGOVINA | 7,92 | 150 | 6,7 | 53,06 | 65 | 515 | 567 |
| Z4 – 7 | TRGOVINA | 8,74 | 150 | 6,7 | 58,60 | 65 | 568 | 625 |
| Z4 - 8 | TRG -VHO | 9,00 | 100 | 10,0 | 90,00 | 73,6 | 662 | 728 |
| SKUPAJ |  | 64,37 |  |  | 461,02 |  |  | 4688 |

2.2 TALNI VENTILATORSKI KONVEKTORJI

Temperaturni sistem:  70/55 ⁰C

| PROSTOR | OZNAKA | DIMENZIJA mm x mm x mm | KOS | Qm W | SKUPAJQm W | G kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRGOVINA | TKV -13 | 1400 x 30 x 10 | 1 | 1095 | 1095 | 63 |
| TRGOVINA | TKV - 13 | 2000 x 20 x 10 | 1 | 1410 | 1410 | 81 |
| TRGOVINA | TKV - 13 | 2600 x 20 x 10 | 1 | 2209 | 2209 | 127 |
| SKUPAJ |  |  | 3 |  | 4714 | 271 |

Z 10 % dodatka za izgube v ceveh znaša toplotna bilanca ventilatorskih talnih konvektorjev Q = 4.714 X 1,1 = 5.185 W ( TRGOVINA )

2.3 BILANCA TOPLOTNE ENERGIJE ( BREZ KLIMATA ) – TRGOVINA

OGREVANJE - TRGOVINA

- talno ogrevanje			 4.688 W

-__talni ventilatorski konvektorji	 5.185 W

SKUPAJ				            9.873 W

2.4  SKUPNA TOPLOTNA BILANCA – ZMAJEV BRLOG IN TRGOVINA

- Zmajev brlog		16.528 W

- Trgovina		  9.873 W

SKUPAJ		26.401 W