MESTNA OBČINA LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD

TRAKT » M »

TRGOVINA

PREZRAČEVANJE

NOVEMBER  2017

# 1.0  TEHNIČNO POROČILO

1.1      UVOD

Predmet tega načrta je izdelava PZI – projekta za izvedbo strojnih instalacij prezračevanja Trakta M – TRGOVINA, v sklopu prenove objekta Ljubljanski grad.

V sklop prezračevanja sodi prostor Trgovine, kateri je del skupnega prezračevalnega sistema ZMAJEVEGA BRLOGA.

Za učinkovito delovanje prezračevanja prostora je predviden dovod svežega zraka preko novega klimata, postavljenega v Klima strojnici 1.  Klimat bo omogočal pripravo čistega, ogretega in hlajenega zraka.

Načrt je izdelan na podlagi :

-   načrta arhitekture, katerega je izdelal AMBIENT d.o.o. Ljubljana

-   ogleda prostora Trgovine

-   sestankov z arhitektom in predstavnikom investitorja

-   projektov in delovnega posnetka obstoječega stanja obstoječih inštalacij v dvojnih

betonskih stebrih

Načrt prezračevanja je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in  pravilniki RS ( Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. 42/2002, SIST CR 1752, SIST EN ISO 7730, SIST prEN 13779) in/ali v skladu z ustreznimi priporočili in predpisi (DIN, VDI,..). Temperatura prostora je skladna z veljavnimi tehničnimi predpisi.

V objektu je predviden naslednji sistem prezračevanja prostorov:

- sistem prezračevanjem prostora pozimi, s svežim ogretim zrakom

- sistem prezračevanja prostora poleti, z zunanjim zrakom – s hlajenjem

ENERGETSKI MEDIJI:

Za ogrevanje zraka v klimatski napravi, katera je obdelana  v  načrtu Prezračevanja Zmajevega brloga, je na razpolago ogrevna voda sistema 90/70 ˚C, katero bo na temperaturni sistem grelnika zraka to je 80/60 ˚C, znižala regulacijska proga z motornim mešalnim ventilom in obtočno črpalko v obtoku grelnika zraka ob klimatu. Ogrevna voda prihaja iz Energetskega objekta.

Za hlajenje zraka v klimatski napravi je na razpolago hladilna voda, sistema 7/12 ˚C, katera prihaja iz Energetskega objekta.

ENERGETSKA BILANCA PREZRAČEVANJA PROSTORA TRGOVINE:

Količina dovedenega zraka:  V = 1.800 m3/h

Količina odvedenega zraka:  V = 1.200 m3/h

1.2    SPLOŠNI  OPIS  PREZRAČEVALNEGA SISTEMA

V skladu z osnovami za izdelavo načrta, je v objektu predviden in dimenzioniran sistem z mehanskim dovajanjem in odvajanjem zraka, kateri omogoča ustrezno temperaturo ogretega svežega zraka, temperaturo hlajenega zraka, njegovo čistost in ustrezne  tlačne razmere .

Lokacija klimata:

Predvidena prezračevalna naprava za dovod zraka, katera napaja prostore Trgovine in Zmajevega brloga bo postavljena v KLIMA STROJNICI 1, na nivoju N -1, v kleti objekta ( kota 369,25 )

Opis opreme:

V sklop prezračevanja sodijo:

-  linijska difuzorja, priključena na priključni komori, opremljenimi z horizontalnima

regulacijskima žaluzijama in sesalna ustja za dovod zraka do linijskih difuzorjev

Priključni komori so izolirani.

-  obstoječa odsesovalna reža v zidanem stropu prostora

Protipožarna zaščita:

Projekt upošteva Študijo požarne varnosti ter predvideva predvidene varnostne in zaščitne ukrepe. Na prehodu zračnega kanala iz klima strojnice v hodnik ob Klima strojnici 1, v kleti so v mejnem zidu med strojnico in hodnikom vgrajene ustrezne protipožarne lopute.

Razvod zraka:

je predviden preko obstoječih zidanih kanalov v stropu prostora. Zrak doteka ali odteka do - iz priključnih komor skozi prirejena ustja.

Dovodni zračni kanali do priključnih komor morajo biti toplotno izolirani z ustrezno toplotno izolacijo.

Elementi za vpihovanje zraka:

Predvideni so kvalitetni in oblikovno ustrezni elementi, ki ustrezajo tehničnim zahtevam glede ugodja gostov zaradi gibanja zraka. Za dovod zraka v prostor Trgovine so predvideni vertikalni linijski difuzorji, ne tipske izvedbe, montirani med

dvema betonskima nosilnima stebroma. Opremljeni so z regulacijskimi žaluzijami na vrhu priključnega kanala. Zajem zraka je predviden preko obstoječih zidanih kanalov, nameščenih v dvojnem stropu.

Dovod zraka v vertikalni kanal je predviden preko posebej oblikovanega ustja, v medstropovju. Detajl izdela arhitekt.

Za sesanje zraka iz prostora je na spodnji strani dvojnega stropa izvedena reža iz jeklene pločevine. Potrebno obnovo rež izvede izvajalec gradbenih del po navodilih arhitekta.

Vse podrobnosti so razvidne iz načrta prezračevanja.

  - OPIS SISTEMA

Sistem:  KN – M/ ZMAJEV BRLOG In TRGOVINA

Sistem je  predviden za toplozračno  prezračevanje z ogrevanjem zraka v zimskem obdobju ter prezračevanje prostorov z hlajenjem zraka v letnem obdobju.

Dovodni klimat s funkcijo filtriranja svežega zraka, ogrevanja, hlajenja, dovajanja  in odvajanja zraka je predviden v KLIMA strojnici 1 na nivoju N – 1. Naprava deluje s 100 % svežim zrakom, ima prigrajeno tudi opremo za primešavanje zraka..

1.4 OPIS IZVEDBE DODATNIH DEL

Za zagotovitev izvedbe kompleta priključnih komor z linijskimi difuzorji in regulacijskimi žaluzijami, je potrebno pristopiti k določenim predelavam obstoječih strojnih in elektro inštalacij - sprememb poteka teh inštalacij v vmesnem prostoru med dvema betonskima stebroma, kjer bo montirana prezračevalna oprema. Potrebna so naslednja dela kot sledi:

- očistiti ostanke nečistoč v vmesnem prostoru med stebroma, z iznosom odpadnega materiala in ostankov betona ipd., iz objekta. Velja tako za steber »L » ( ob vhodu ), kot tudi steber »D« ob dvigalu. Skozi zračni del prostora med stebri bo potekal zrak iz medstropovja v komoro in dalje v linijske difuzorje, zato potrebujemo čist zrak, ki ga vpihujemo v prostor Trgovine

- demontaža obstoječih cevovodov LŽ in PVC kanalizacije. V vmesnem prostoru so montirane cevi Ø110 - LŽ in Ø70 mm - PVC

- priprava talnih in stropnih nastavkov cevovodov za kasnejšo ponovno povezavo le teh, ob tleh in pod stropom, na obstoječe cevovode

- urejanje poteka elektro zaščitnih cevi z električnimi kabli   v Stebru » L » - levo, nasproti novega vhoda v Trgovino. Kabli so razmetani in niso dobro pritrjeni, zato jih je potrebno spraviti v linije in jih ustrezno pritrditi. Kable, ki niso priključeni je potrebno odstraniti.

- enako velja tudi za električne kable v stebru »D« - ob dvigalih

- prestavitev in ponovna montaža cevi za kanalizacijo v stebru »D«, predelava

dvojnega odcepa Ø110 in 70 mm, urejenega tako, da bo mogoča montaža

vseh kanalizacijskih cevi tako, da bo možna montaža priključnih komor in

regulacijskih žaluzij. Ureditev poteka elektro kablov naj bo enaka, kot je opi-

sano zgoraj

- priključne komore morajo biti ustrezno pritrjene na konstrukcijo betonskih stebrov, da ne bo prihajalo do kakšnih vibracij ob delovanju pretoka zraka

OPOMBA

Zapiranje prostora med stebroma mora biti zrakotesno, da ne bi prihajalo do neljubega pretoka zraka v prostor Trgovine mimo zračnih komor in linijskih difuzorjev. Napotke za tesnenje mora podati arhitekt, glede na izvedbo oblog okoli stebrov.

1.5  ZAKLJUČEK

Po zaključeni montaži instalacij prezračevanja mora izvajalec del opraviti zagon Klima naprave. V tem času je izvesti nastavitve kapacitet naprave, ki obsegajo količine zraka, temperature vpiha zraka, meritve hrupa. Obenem s temi deli je opraviti tudi regulacijo količin po posameznih distribucijskih elementih za vpih zraka.

Dobavitelj prezračevalne opreme in izvajalec del sta dolžna pred izvedbo tehničnega pregleda dostaviti investitorju naslednjo dokumentacijo:

- zapisnike o funkcionalnih preskusih, overjenih s strani dobavitelja klimata in ostale opreme, izvajalca  prezračevanja in nadzornega organa investitorja

- meritve mikroklime in šumnosti naprav, izdelane s strani pooblaščenega podjetja

- certifikate dobavljene opreme in osnovnega materiala, garancijske liste, tehnično dokumentacijo za opremo z navodili za obratovanje in vzdrževanje

- funkcionalne sheme prezračevalnh naprav

- predpisane izjave, da so instalacije izvedene skladno s projektno dokumenta-

cijo ter doseženi projektirani parametri, skladno z Zakonom o graditvi objektov

- izjavo o spoštovanju varnostnih predpisov

- izjavo o zanesljivosti objekta

Ljubljana, november 2017

2.0  TEHNIČNI IZRAČUNI

OPIS RAČUNSKIH METOD PO KATERIH SO BILI IZDELANI IZRAČUNI

Pri izračunih in določanju prezračevalnega sistema je bilo upoštevano:

-   Toplotne izgube v prostoru ( projekt  Ogrevanje )

- Volumen prostora V = 192,32 m3

- Število menjav zraka v prostoru

1800

i = ------------ =  9,35 x / h

192,32

- Pri porabi zraka V = 35 m3/h/ osebo bi lahko v prostoru bilo 51 oseb, kar popolnoma zadostuje za normalno obratovanje in uporabo prostora

Priloga List  7:

TABELA:  Dovodnih in odvodnih elementov